МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проект

С В О Д   П Р А В И Л						СП ХХХ.13330.ХХХХ

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.

ЗАЩИТА ОТ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Building and structures.

Protection against groundwater

Москва, 2014

СП **.13330.****

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки – Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил»

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ:

Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова  - институт ОАО «НИЦ «Строительство» (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова)

Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона»  им. А.А. Гвоздева – институт ОАО «НИЦ «Строительство» (НИИЖБ им. А.А. Гвоздева)

2 ВНЕСЕН

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению

4 УТВЕРЖДЕН

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Отзывы и замечания по проекту свода правил принимаются по адресу: 109428, г. Москва, 2-ая Институтская ул., д. 6, стр. 12, или по электронной почте: niiosp@niiosp.ru

Содержание

Введение	5

1 Область применения	6

2 Нормативные ссылки	6

3 Термины и определения	7

4 Общие требования к системам защиты сооружений от подземных вод	7

4.1 Общие требования к системам защиты строительных котлованов, траншей и подземных выработок	8

4.2 Требования к системам защиты сооружений, эксплуатируемых в условиях подземных вод и их классификация	10

4.3 Исходные данные для проектирования защиты от подземных вод	13

5 Принципы выбора способов защиты сооружений от подземных вод	14

6 Классификация подземных вод по степени их агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции	20

7 Гидрогеологические расчеты при проектировании водозащитных мероприятий при строительстве подземных сооружений	20

7.1 Постановка задачи	21

7.2 Аналитические расчеты	28

7.3 Математическое моделирование геофильтрации	28

8 Проектирование строительного водопонижения	33

8.1. Общие требования	33

8.2 Водопонизительные скважины	36

8.3 Расчет скважинных водопонизительных систем	39

8.4 Иглофильтры	40

8.5 Расчет иглофильтровых водопонизительных систем	41

8.6 Дренажи	41

8.7 Расчет трубчатых дренажей	43

9 Проектирование противофильтрационных завес	44

10 Требования к проектированию систем защиты типа А	49

10.1 Классификация гидроизоляции	49

10.2 Исходные данные для проектирования гидроизоляции	50

10.3 Требования, предъявляемые к гидроизоляционным покрытиям	51

10.4 Дополнительные требования, предъявляемые к гидроизоляции  деформационных швов	53

11 Требования к проектированию систем защиты типа В	54

11.1 Общие положения	54

11.2 Конструктивные мероприятия	55

11.3 Технологические мероприятия	58

11.4 Требования к материалам, бетонным смесям и бетонам	59

12 Требования к проектированию систем защиты типа С	60

12.1 Общие указания	60

12.2 Пустотные дренажные системы с мембранами	60

12.3 Пустотные дренажные системы без мембран	61

13 Требования к защите от коррозии	61

14 Требования к производству работ	64

14.1 По водопонижению	65

14.2 По устройству гидроизоляции	66

14.3 По устройству дренажных систем	67

14.4 По устройству ПФЗ	68

14.5 По устройству водонепроницаемых конструкций	68

Приложение А (обязательное) Термины и определения	71

Библиография	74

Введение

Настоящий свод правил составлен с учетом обязательных требований технических регламентов, отраженных в федеральных законах от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Свод правил содержит основные положения, относящиеся к проектированию систем защиты от грунтовых вод подземных и заглубленных сооружений различного назначения.

Требования к проектированию систем защиты для сооружений, возводимых и эксплуатируемых в условиях грунтовых вод, частично приведены в соответствие с Британским стандартом BS 8102:2009 “Code of practice for protection of below ground structures against water from the ground”.

Свод правил разработан институтами ОАО «НИЦ «Строительство» - НИИОСП им. Н.М. Герсеванова и НИИЖБ им. А.А. Гвоздева (доктор техн. наук В.П. Петрухин, кандидат техн. наук И.В. Колыбин, инженер А.Б. Мещанский – руководители темы; доктора техн. наук: С.С. Каприелов, Н.К. Розенталь, В.Ф. Степанова; кандидаты техн. наук: В.Н. Корольков, Г.С. Кардумян, А.Н. Болгов; инженер М.М. Кузнецов)

СВОД ПРАВИЛ

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.

ЗАЩИТА ОТ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

1 Область применения

Настоящий свод правил (далее – СП) разработан в развитие федеральных нормативных документов в области строительства и распространяется на проектирование подземных сооружений различного назначения, а также заглубленных частей зданий.

Настоящий СП распространяется на проектирование защиты от подземных вод заглубленных частей жилых и общественных зданий и сооружений, производственных и вспомогательных зданий и сооружений, промышленных предприятий.

При проектировании защиты тоннелей от подземных вод помимо положений настоящего СП следует руководствоваться указаниями СНиП 32-04-97, СНиП 2.06.09-84, СП 120.13330.2012 в зависимости от функционального назначения тоннельного сооружения.

Настоящий СП не распространяется на проектирование специальных сооружений.

П р и м е ч а н и я – 1. Далее вместо термина «подземные сооружения и заглубленные части зданий» используется термин «подземные сооружения».

2. Здесь и далее под «подземными водами» понимаются воды природного и техногенного характера в массивах грунта, а также инфильтровавшиеся в грунт поверхностные  воды, включая атмосферные осадки и пр.

2 Нормативные ссылки

В настоящем СП приведены ссылки на следующие нормативные документы:

СП 103.13330.2012 «СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод»

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»

СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные»

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия

ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава

ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия

ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия

ГОСТ 31384-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования

СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия»

СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»

СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии»

СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»

СП 120.13330.2012 «СНиП 32-02-2003 Метрополитены»

3 Термины и определения

Термины и определения, принятые в настоящем СП, приведены в Приложении А.

4 Общие требования к системам защиты сооружений от подземных вод

Проектные решения должны предусматривать защиту сооружений от подземных вод как в строительный, так и в эксплуатационный периоды:

- защита строящихся сооружений, их котлованов и подземных выработок от подземных вод должна предусматриваться проектами водопонизительных мероприятий и противофильтрационных конструкций, обеспечивающих требуемые условия эффективного и безопасного производства строительных работ.

- защита подземных сооружений в процессе их эксплуатации должна предусматриваться проектами этих сооружений, а также проектами соответствующих мероприятий и устройств на прилегающей территории.

4.1 Общие требования к системам защиты строительных котлованов, траншей и подземных выработок

4.1.1 К системам защиты строительных котлованов (траншей) и подземных выработок  предъявляются следующие требования:

- предотвращение поступления подземных вод в котлован (траншею) или выработку;

- осушение или закрепление обводненного массива грунта вблизи тоннелей, разрабатываемых горным способом или механизированными щитами без пригруза забоя;

- предупреждение прорывов подземных вод или выпора водоупорных слоев грунта в днище котлована в случаях наличия в водовмещающих грунтах напорных водоносных горизонтов, а также обеспечение во всех случаях фильтрационной и суффозионной прочности основания;

- предотвращение неблагоприятного изменения природных гидрогеологических условий и свойств грунтов и развития в результате этого опасных процессов в грунтовой толще;

- обеспечение стабильности экологических условий окружающей среды и сохранности зданий и сооружений на прилегающей территории;

- обеспечение безопасности при выполнении работ;

- обеспечение условий для эффективного выполнения строительных работ.

4.1.2 Для защиты котлованов и выработок от подземных вод в период строительства следует применять следующие способы:

- водопонижение – искусственное понижение уровня подземных вод до требуемой отметки;

- устройство противофильтрационной завесы (ПФЗ) – создание малопроницаемой строительной конструкции (или искусственно закрепленного массива грунта), заглубленной в водоупор и практически исключающей приток подземных вод в котлован или выработку.

П р и м е ч а н и е – Допускается также использовать сочетание указанных способов защиты.

4.1.3 Выбор способа защиты должен учитывать  инженерно-геологические и гидрогеологические условия территории строительства, глубину и габариты котлована или подземной выработки, наличие и техническое состояние зданий и сооружений окружающей застройки, особенности производства и сроки выполнения подземных строительных работ, возможные изменения физико-механических свойств грунтов основания проектируемого сооружения, прогноз влияния способа защиты на окружающую среду и существующие сооружения.

4.1.4 При выборе системы защиты строительного котлована или выработки от подземных вод необходимо учитывать, что устройство противофильтрационных завес, в отличие от водопонижения, не приводит к образованию вредных стоков и истощению ресурсов подземных вод и не вызывает деформаций земной поверхности и сооружений в районе защищаемых объектов. В то же время, вызываемое ими нарушение режима естественной фильтрации может привести к  изменению уровней подземных вод, и как следствие, к подтоплению прилегающей к участку строительства территории, включая подвалы существующих зданий.

4.1.5 Для обоснования выбора системы защиты в строительный период в проекте расчетами должны определяться:

- пьезометрические уровни подземных вод в характерных точках депрессионной кривой (под соседними зданиями, коммуникациями и т.п.), время достижения проектного сниженного уровня подземных вод, величины дебитов водопонизительных систем, обеспечивающих заданное снижение УПВ, возможные притоки в открытые выработки дождевых, талых и техногенных вод;

- величины дебита водопонизительной системы, обеспечивающей снижение напоров в водоносном слое под дном котлована или строительной выработки, исключающих выпор водоупора, перекрывающего напорный горизонт;

- величины притоков подземных вод через противофильтрационные завесы и ожидаемые градиенты напора;

- ожидаемые деформации земной поверхности в зоне влияния водопонижения и  величины возможного повышения и понижения уровней подземных вод при устройстве противофильтрационных завес (ПФЗ);

- производительность, водопропускная способность, размеры, количество, места размещения и другие параметры устройств для организации водопонижения или устройства противофильтрационных завес;

- потребность в материальных и энергетических ресурсах.

4.1.6 В случаях, когда по материалам инженерных изысканий не представляется возможным выполнить обоснованные расчеты для окончательного выбора системы защиты,  следует предусматривать проведение опытно-производственных работ на строительной площадке.

4.1.7 Возможность прорывов подземных вод или выпора водоупорных слоев грунта в днище котлована, фильтрационного и суффозионного разрушения основания следует проверять и обосновывать расчетами по первой группе предельных состояний в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011

4.1.8 Эффективность предусмотренной проектом системы защиты от подземных вод на строительный период, а также отклонения контролируемых параметров от прогнозируемых величин должны проверяться в процессе геотехнического мониторинга, который следует выполнять в соответствии с указаниями СП 22.13330.2011.

4.2 Требования к системам защиты сооружений, эксплуатируемых в условиях подземных вод и их классификация

4.2.1 Проектирование системы защиты подземного сооружения от подземных вод должно осуществляться исходя из функционального назначения сооружения и его конструктивных особенностей. При этом следует стремиться к выбору такой системы, которая потребует минимальных суммарных затрат в строительный и эксплуатационный периоды при соблюдении требований п. 4.2.2.

4.2.2 При выборе системы защиты сооружения от подземных вод должны быть обеспечены:

- защита внутреннего объема подземного сооружения от поступления подземных  вод;

- защита конструкций подземного сооружения от агрессивного воздействия подземных и поверхностных вод и грунтов, а также от воздействия блуждающих токов;

- эффективность работы защитных мероприятий в течение всего срока эксплуатации сооружения;

- обеспечение  заданного термовлажностного  режима в помещениях подземного сооружения;

- минимальное негативное воздействие (исключение превышения допустимых величин дополнительных осадок, изменений УПВ и пр.)  на здания и сооружения, расположенные на близлежащей к строящемуся объекту территории;

- ремонтопригодность запроектированной защиты;

- обеспечение  пожарной безопасности защищаемого сооружения;

- соответствие требованиям санитарных и экологических норм, отсутствие отрицательного влияния на существующую растительность, исключение заболачивания территории и загрязнения подземных вод.

4.2.3 Системы защиты сооружений от подземных вод, в зависимости от выбранного способа, следует  разделять на:

Тип А –  использование  гидроизоляционных и антикоррозионных покрытий;

Тип B – возведение водонепроницаемых конструкций из монолитных или сборных  железобетонных элементов при условии обеспечения требуемой коррозионной стойкости;

Тип C – использование  дренажных систем, позволяющих выполнить перехват  подземных вод непосредственно на самом сооружении.

П р и м е ч а н и е - Для снижения гидростатического давления на системы защиты сооружения от подземных вод и уменьшения рисков поступления подземных вод в его внутренние помещения дополнительно к указанным системам защиты может быть предусмотрено:

- устройство внешних (по отношению к защищаемому сооружению) дренажей различного типа;

- предотвращение или снижение притока подземных вод в грунтовый массив, непосредственно прилегающий к сооружению, путем устройства ПФЗ различного типа.

4.2.4 Системы защиты типов А и С следует также классифицировать по месту их расположения в составе конструктивных элементов сооружения.

Системы защиты типа А могут быть (см. рисунок 4.1):

- наружными (тип А-1);

- сэндвичного типа, т.е. расположенные внутри конструкций (тип А-2);

- внутренними (тип А-3).

Системы защиты типа С могут быть (см. рисунок 4.2):

- наружными (тип С-1);

- внутренними (тип С-2), которые подразделяются на пустотные дренажные системы с мембранами и без мембран.

1- гидроизоляционный материал; 2 – наружная стена сооружения; 3 – фундаментная плита; 4 – прижимные конструкции

Рисунок 4.1 – Варианты системы защиты типа А: а) наружная гидроизоляция; б) гидроизоляция сэндвичного типа; в) внутренняя гидроизоляция

1- дренажная труба; 2 – дренажный слой или мембрана; 3 – наружные стены и фундамент; 4 – прижимные конструкции; 5 – дренажная мембрана; 6 – дренажный канал; 7 – стена в грунте; 8 – фальшь-стена; 9 – фундаментная плита; 10 – приямок; 11 - насос

Рисунок 4.2 – Варианты системы защиты типа С: а) наружный дренаж; б) внутренний дренаж с мембраной; в) внутренний дренаж без мембраны

4.2.5 Системы защиты типа В следует классифицировать по принципам устройства в швах локальной изоляции:

- в монолитных конструкциях (см. рисунок 4.3а,б,в,г,д,е);

- в сборных конструкциях (см. рисунок 4.3ж,3).

П р и м е ч а н и е – Для сборных конструкций следует выполнять омоноличивание швов

В монолитных конструкциях

В сборных конструкциях

1 – фундаментные плиты;  2 – наружные стены;  3 – локальная изоляция

Рисунок 4.3 – Принципы устройства локальной изоляции в системах защиты типа В

в монолитных конструкциях:

а) внутренняя (в стене);

б) внутренняя и внешняя (в стене);

в) внешняя (в стене);

г) внутренняя (в сопряжении стены и плиты);

д) внутренняя (в сопряжении плит);

е) внешняя (в сопряжении плит);

в сборных конструкциях:

ж) внешняя и внутренняя (в сопряжении стены и плиты);

з) внешняя и внутренняя (в сопряжении плит).

4.2.6 При необходимости различные типы систем защиты допускается использовать совместно (комбинированная защита). Комбинированная защита должна предусматриваться, когда применение только одного из указанных в 4.2.3 типов систем защиты приведет к существенным рискам проникновения подземных вод во внутренние помещения или к нарушению требований 4.2.2.

4.3 Исходные данные для проектирования защиты от подземных вод

В состав исходных данных для проектирования систем защиты сооружений от подземных вод должны входить материалы инженерных изысканий на площадке  строительства, включая инженерно-геологические, геотехнические, метеорологические и экологические изыскания, в обязательном порядке содержащие следующую информацию:

- сетка разведочных скважин с привязкой к строящимся зданиям и сооружениям;

- уровень подземных вод;

- величина коэффициента фильтрации грунта;

- результаты химического анализа подземных вод и грунта по показателям, приведенным в СП 28.103330, с указанием глубины отбора проб;

- содержание в воде и грунте потенциально опасных компонентов, не указанных в СП 28.103330 (технические продукты, кислоты болотных вод и др.);

- наличие поверхностных вод (например, надмерзлотные воды) в зоне замораживания бетона конструкций;

- прогноз изменения уровня и состава подземных вод (например, при систематических утечках из канализационных систем, производственных установок и т.п.).

Исследование химического состава подземных вод и грунтов должно включать все слои грунта, имеющего контакт со строительными конструкциями.

5 Принципы выбора способов защиты сооружений от подземных вод

5.1 При выборе типа системы защиты сооружения следует учитывать инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка строительства, включая физико-механические и фильтрационные свойства грунтов, величину гидростатического напора, степень агрессивности подземных вод и грунтов, наличие блуждающих токов, возможность проявления опасных геологических процессов на территории района строительства  (карсто- и оползнеобразование, оседание и сдвижение горных пород и т.п.).

При выборе типа системы защиты для сооружений из монолитного железобетона, независимо от выбранного варианта, следует исходить из необходимости выполнения конструктивных и технологических мероприятий, обеспечивающих получение бездефектных непроницаемых конструкций.

5.2.Выбор системы защиты должен учитывать:

- функциональное назначение, конструктивные особенности и глубину заложения проектируемого сооружения;

- величины нагрузок, передаваемых сооружением на основание;

- прогнозируемые осадки и деформации проектируемого сооружения, относительную неравномерность деформаций его частей;

- технологию возведения проектируемого сооружения;

- предполагаемые сроки и календарный период строительства;

- наличие необходимых материалов и оборудования;

- техническую возможность размещения в пределах или вблизи строительной площадки защитных дренажных устройств или противофильтрационных завес;

- наличие и необходимость переноса существующих инженерных коммуникаций в пределах площадки строительства;

- влияние проектируемой системы защиты на окружающую территорию и природную среду.

5.3 Выбранная система защиты должна быть надежна и эффективна в конкретных условиях строительного объекта, долговечна и способна обеспечить требования по эксплуатации сооружения в соответствии с 4.2.2 и 5.8.

5.4. Для выбора рационального способа системы защиты следует выделять три категории инженерно-геологических условий площадки строительства, характеризуемые положением уровня подземных вод (в том числе «верховодки») относительно подземного сооружения:

- высокий УПВ – уровень подземных вод постоянно располагается выше подошвы фундамента защищаемого сооружения;

- низкий УПВ – уровень подземных вод постоянно располагается ниже подошвы фундамента защищаемого сооружения;

- переменный УПВ – положение уровня подземных вод по отношению к подошве фундамента изменяется во времени.

П р и м е ч а н и е - При выборе типа системы защиты следует учитывать, что использование внешних дренажных устройств может позволить преобразовать категории «высокий» и «переменный» УПВ в категорию «низкий» УПВ.

5.5 При выборе способа защиты необходимо выявить и оценить  потенциальные риски проникновения подземных вод в сооружение, в том числе  обусловленные следующими факторами:

- подъемом УПВ вследствие непредвиденных ситуаций природного и техногенного характера и, соответственно, увеличением гидростатического давления на систему защиты;

- проникновением подземных вод внутрь сооружения  через  трещины в конструкциях и дефектные конструктивные узлы, а также через отверстия для ввода инженерных коммуникаций;

- отсутствием технической возможности проведения ремонтных мероприятий;

-  ненадлежащим обслуживанием в процессе эксплуатации средств системы защиты типа С, например, сбоями в работе насосного оборудования.

5.6 При технико-экономическом обосновании выбранной системы защиты следует оценить в полном объеме финансовые затраты в строительный и эксплуатационный периоды, в том числе:

- первоначальные капитальные затраты в сравнении с последующими затратами на техническое обслуживание и ремонт в течение всего срока эксплуатации сооружения;

- затраты на проведение испытаний во время устройства защиты;

- затраты, связанные с риском появления загрязняющих веществ в воде и грунте,  которые могут потребовать использования дополнительных средств защиты;

- дополнительные затраты на обеспечение вентиляции и/или отопления подземного сооружения, а также затраты на устранение последствий воздействия водяных паров.

5.7 Для выбора системы защиты следует оценить возможность использования систем различных типов в зависимости от положения  уровня подземных вод относительно подземного сооружения в соответствии с 5.4 и конструктивных особенностей сооружения, руководствуясь таблицей 5.1

Таблица 5.1

Возможность использования различных типов защиты сооружения

от подземных вод

| Положение УПВ в соответствии с 5.4 | Конструктивные особенности сооружения | Система защиты в соответствии с 4.2.3 и 4.2.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип А | Тип B | Тип C |
| Низкий | - | Применим | Применим | Применим |
| Переменный | Наружный контур сооружения в котловане из сборных конструкций (кроме железобетонных) или кладки | Применим А-1, при отсутствии агрессии применимы А-2 и А-3 | - | Применим С-1 |
|  | Наружный контур сооружения в котловане из сборных железобетонных конструкций | Применим А-1, при отсутствии агрессии применимы А-2 и А-3 | Применим при условии возможности организации герметичного стыка | Применим С-1 |
|  | Наружный контур сооружения – «стена в грунте» | Применимы А-2 и А-3 | Применим при условии: - «стена в грунте» доступна для обслуживания и ремонта; - к «стене в грунте» внутри примыкает железобетонная стена | Применим С-2 |
|  | Наружный контур сооружения в котловане из монолитных железобетонных конструкций | Применим | Применим | Применим |
|  | Наружный контур сооружения, устраиваемого закрытым способом | Применимы А-2 и А-3 | Применим | Применим С-2 |
| Высокий | Наружный контур сооружения в котловане из сборных конструкций (кроме железобетонных) или кладки | А-1 применим в комбинации с другими типами защиты; при отсутствии агрессии применим А-2 с прижимной конструкцией из железобетона | - | Применим С-1 при условии ремонтопригодности. При высоких фильтрационных характеристиках грунтов основания не рекомендуется |
|  | Наружный контур сооружения в котловане из сборных железобетонных конструкций | А-1 применим в комбинации с другими типами защиты; при отсутствии агрессии применим А-2 с прижимной конструкцией из железобетона | Применим при условии возможности организации герметичного стыка | Применим С-1 при условии ремонтопригодности. При высоких фильтрационных характеристиках грунтов основания не рекомендуется |
|  | Наружный контур сооружения – «стена в грунте» | Применим А-2; А-3 применим при обеспечении конструктивной связи со «стеной в грунте» | Применим при условии: - «стена в грунте» доступна для обслуживания и ремонта; - к «стене в грунте» внутри примыкает железобетонная стена - комбинации с другими типами защиты | Применим С-2 |
|  | Наружный контур сооружения в котловане из монолитных железобетонных конструкций | Применим А-1; А-2 и А-3 применимы, если в железобетонных конструкциях ограничивается раскрытие трещин | Применим | Применим , при высоких фильтрационных характеристиках грунтов основания не рекомендуется |
|  | Наружный контур сооружения, устраиваемого закрытым способом | Применимы А-2 и А-3, рекомендуются в комбинации с другими типами защиты | Применим | Применим С-2 |

П р и м е ч а н и я – 1. Для снижения рисков проникновения подземных вод в сооружение при высоком положении УПВ рекомендуется предусматривать комбинированные способы защиты. С увеличением величины гидростатического напора на сооружение должны возрастать требования к надежности систем защиты от подземных вод.

2. При проектировании комбинированных систем защиты следует убедиться в их совместимости.

5.8. При выборе типа и конструктивного решения системы защиты от подземных вод необходимо учитывать класс сооружения по условиям эксплуатации, который в зависимости от функции и предполагаемого использования сооружения определяется согласно таблице 5.2

Таблица 5.2

Определение класса сооружения по условиям эксплуатации

| Класс сооружения | Условия эксплуатации | Дополнительные требования | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| А | - не допускаются активные протечки, в том числе временно через трещины; - не допускается наличие влажных мест на поверхности (потемнения, капли воды); - допускается образование конденсата | отсутствие конденсата (требуются дополнительные мероприятия: вентиляция, отопление) | Жилые и гражданские здания, торговые помещения, складские помещения с высокими требованиями |
| Б | - допускается наличие намоканий; - не допускаются активные протечки; - допускается образование конденсата | - | подземные гаражи, коллекторы (каналы) подземных инженерных коммуникаций, складские помещения с низкими требованиями |

П р и м е ч а н и я – 1. Класс сооружения по условиям эксплуатации должен задаваться в задании на проектирование защиты от подземных вод.

2. Для поддержания температурно-влажностного режима и исключения образования конденсата следует предусматривать системы отопления и вентиляции. Проектирование таких систем является специальным видом деятельности и выходит за рамки настоящего СП.

5.9 Выбор и проектирование систем защиты сооружений от подземных вод должны осуществляться во взаимодействии инженеров, ответственных за геотехническую часть проекта, с гидрогеологами, выполняющими гидрогеологический прогноз и расчеты, инженерами, разрабатывающими конструктивные разделы проекта, а также инженерами-технологами, ответственными за регламенты выполнения работ.

Последовательность выбора и проектирования защиты от подземных вод рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 5.3

Таблица 5.3

Последовательность этапов проектирования защиты сооружения от подземных вод

|  |  | Сбор и анализ исходных данных |  |  |  |  |  |  | Стадия «Проектная документация» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение сооружения | Архитектурно-планировочные решения | Наличие надземной части | Инженерно-геологические условия | Положение УПВ | Наличие форм рельефа | Положение окружающей застройки | Наличие дренажной сети | Прочие особенности площадки |  |
|  |  | Организация взаимодействия проектировщика защиты сооружения от подземных вод с инженером-геотехником, гидрогеологом, инженером-конструктором и др. смежными специалистами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение гидрогеологических расчетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ особенностей проекта, влияющих на выбор способа защиты сооружения от подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ возведения подземного сооружения | Особенности конструктивных решений | Нагрузки на основание | Возможность всплытия сооружения | Прогнозируемые деформации | Степень агрессивности среды | Возможное влия-ние на экологию и застройку | Класс сооруже-ния по условиям эксплуатации | Прочие особенности проекта |  |
|  |  | Выбор возможных вариантов систем защиты типов A, B, C или комбинированных (см. 4.2.3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технико-экономическое сопоставление выбранных вариантов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбор предпочтительного проектного варианта и дополнительная проверка его по следующим критериям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надежность | Долговечность | Ремонтопри-годность | Приемлемые риски | Приемлемые эксплуатацион-ные затраты | Приемлемые сроки строительства | Наличие на мес-те материалов и технологий | Наличие опыта эксплуатации |  |
|  |  | Согласование выбранного варианта с проектом организации строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование выбранного варианта с заинтересованными организациями |  |  |  |  |  |  |  |
| Для систем защиты типов A и C организация взаимодействия с поставщиком материалов и изделий |  |  |  |  | Для систем защиты типа В организация взаимодействия с поставщиком бетона и инженерами по технологии устройства железобетонных конструкций |  |  |  | Стадия «Рабочая документация» |
|  |  | Разработка узлов и деталей для выбранного проектного варианта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласование проекта производства работ и технологических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка регламента контроля качества |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реалии-зация проекта |
|  |  | Авторский надзор |  |  |  |  |  |  |  |

6 Классификация подземных вод по степени их агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции

Проектирование бетонных и железобетонных конструкций, а также систем защиты от подземных вод следует выполнять с учетом степени агрессивного воздействия среды.

6.1 В зависимости от степени воздействия на бетонные и железобетонные конструкции подземные воды подразделяют на неагрессивные, слабоагрессивные, среднеагрессивные и сильноагрессивные.

Основные показатели агрессивности подземных вод: бикарбонатная щелочность,  содержание сульфатов, хлоридов, водородный показатель рН, содержание агрессивной углекислоты СО2, содержание солей магния, солей аммония,  едких щелочей, органических соединений, суммарное содержание хлоридов сульфатов нитратов и др. солей  при наличии испаряющих поверхностей. Показатели агрессивности грунтов и подземных вод приведены в СП 28.13330.2012 с учётом величины коэффициента фильтрации грунтов. Загрязнение грунтов и подземных вод агрессивными к бетону и стальной арматуре веществами характерно для промышленных и селитебных зон.

6.2 Степень агрессивного воздействия подземных вод на бетонные и железобетонные конструкции для системы защиты типа В следует оценивать по СП 28.13330.2012 в зависимости от состава среды, марки бетона по водонепроницаемости и вида цемента. С повышением марки бетона по водонепроницаемости степень агрессивного воздействия снижается. При одновременном воздействии агрессивной среды и механических нагрузок (большие механические напряжения, динамические нагрузки) степень агрессивного воздействия повышается на один уровень.

7 Гидрогеологические расчеты при проектировании водозащитных мероприятий при строительстве подземных сооружений

Положения данного раздела относятся к следующим гидрогеологическим расчетам, сопровождающим проектирование защиты сооружений от подземных вод:

- расчеты дебитов водопонизительных систем и оценка влияния строительного водопонижения на гидрогеологические условия района строительства;

- расчет водопритоков к дренажам, защищающим в эксплуатационный период подземные части зданий от подземных вод, и оценка их влияния на гидрогеологические условия района строительства;

- прогноз изменения гидрогеологических условий в результате строительства подземных частей сооружений, полностью или частично перекрывающих водоносные горизонты (оценка барражного эффекта).

7.1 Постановка задачи

7.1.1 Перед проведением гидрогеологических расчетов следует выполнить анализ ситуации для корректной постановки задачи, выбора расчетного метода и обоснования расчетной схемы.

На первом этапе должна быть проведена предварительная гидрогеологическая схематизация площадки строительства на основе результатов выполненных на ней инженерно-геологических изысканий. Результатом такой схематизации должно стать расчленение гидрогеологического разреза площадки строительства на водоносные горизонты и комплексы с выделением слабопроницаемых (водоупорных) пластов. Рекомендуется построение карт уровней подземных вод выделенных водоносных горизонтов (комплексов) и глубин их залегания от поверхности земли на территории площадки строительства. На этом же этапе необходимо сформировать предварительное представление о степени взаимосвязи выделенных водоносных горизонтов (комплексов) между собой.

П р и м е ч а н и е – Предварительный анализ гидравлической связи может быть выполнен путем сравнения уровней подземных вод различных водоносных горизонтов и комплексов.

7.1.2 На втором этапе следует выполнить анализ проектной документации, включая  оценку заглубления сооружения в подземную гидросферу и мероприятий по защите от подземных вод строительный и эксплуатационный периоды.

7.1.3 На основе совместного рассмотрения проектной документации и результатов предварительной гидрогеологической схематизации должна быть определена та часть гидрогеологического разреза, условия в которой могут оказать влияние на технологию строительства и условия эксплуатации сооружения и/или в которой под влиянием строительства возможно значимое с практической точки зрения изменение гидрогеологических условий.

7.1.4 При выявлении отсутствия взаимовлияния проектируемого сооружения и подземных вод прогноз изменения гидрогеологических условий и гидрогеологические расчеты, связанные с проектированием защитных мероприятий, не производятся. При этом результаты совместного анализа гидрогеологических условий и проектных решений с обоснованием отсутствия целесообразности дальнейших гидрогеологических расчетов следует оформлять в виде экспертного заключения.

П р и м е ч а н и я –  1. Взаимное влияние проектируемого сооружения и подземных вод отсутствует, если сооружение располагается выше УПВ, ограждение котлована проницаемо для подземных вод или также располагается выше их уровня.

2. Практически полное отсутствие взаимовлияния проектируемого сооружения и подземных вод характерно также для незначительного (менее 30%) перекрытия водоносного пласта непроницаемым ограждением котлована (например, «стеной в грунте») при расположении подошвы фундамента сооружения выше уровня подземных вод. При этом результаты совместного рассмотрения гидрогеологических условий и проектных решений с обоснованием отсутствия целесообразности дальнейших гидрогеологических расчетов также следует оформлять в виде экспертного заключения.

7.1.5 Должны быть выявлены случаи, когда изменение гидрогеологических условий под воздействием строительства заведомо не окажет влияния на здания и подземные коммуникации, расположенные на прилегающей к стройплощадке территории.

Обычно это может иметь место в следующих ситуациях:

- большая глубина залегания начального уровня подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта и наличие непроницаемой ограждающей конструкции строительной выемки;

- большая глубина залегания начального уровня подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта и применение строительного водопонижения или постоянно действующих дренажных устройств при незначительной проектной величине его снижения.

В первом случае величина потенциального подъема уровня в результате проявления барражного эффекта может оказаться существенно меньше глубины его залегания под подошвой фундаментов зданий или подземными коммуникациями. В этой ситуации допускается использование эмпирических зависимостей только для оценки максимальной величины барражного эффекта на контуре непроницаемого ограждения котлована. Расчет развития барражного эффекта на территории, прилегающей к стройплощадке, в такой ситуации не выполняется.

Во втором случае незначительное снижение уровней подземных вод не вызывает значимых с практической точки зрения изменений гидрогеологических условий и не приводит к дополнительным осадкам сооружений и коммуникаций на территории, прилегающей к площадке строительства. В такой ситуации расчет изменения гидрогеологических условий не выполняется. Достаточным является только расчет водопритоков к водопонизительной или дренажной системам, который следует проводить в соответствии с положениями последующих пунктов раздела 7.1.

П р и м е ч а н и е –  Снижение уровней подземных вод не приводит к дополнительным осадкам сооружений и коммуникаций при величине дополнительных эффективных напряжений, вызванных этим снижением, меньшей 50% величины напряжений от собственного веса грунта, залегающего над водоносной толщей. Для ориентировочных оценок следует принимать отсутствие дополнительных осадок сооружений и коммуникаций при снижении уровня подземных вод на величину не более 80% глубины залегания водоносной толщи под этими сооружениями и коммуникациями. Отсутствие дополнительных осадок поверхности земли следует принимать при снижении уровня подземных вод на величину не более 80% мощности зоны аэрации (в безнапорных условиях) или глубины залегания кровли обводненной толщи (в напорных условиях).

Полученные выводы и результаты в указанных случаях следует оформлять в виде экспертного заключения.

7.1.6 При постановке геофильтрационной задачи (за исключением случаев, указанных в 7.1.4-7.1.5) необходимо последовательное выполнение следующих этапов:

- определение области влияния строительных мероприятий на гидрогеологические условия;

- сбор и анализ материалов по природным условиям и техногенной нагрузке на подземные воды (в случае наличия данных по ней и их доступности) в пределах области влияния;

- гидрогеологическая схематизация всей области влияния;

- геофильтрационная схематизация;

- выбор расчетного метода.

7.1.6 Размер области влияния строительных мероприятий при рассмотрении задач строительного водопонижения или защитных постоянных дренажей рекомендуется определять с использованием аналитических зависимостей, например, приведенных в СНиП 2.06.14-85. Выбор соответствующей конкретной зависимости для проведения этого расчета определяется особенностями построенной предварительной гидрогеологической схемы (7.1.1), а также плановой конфигурацией водопонизительных и дренажных систем.

Границы области влияния строительных мероприятий в случае перекрытия водоносных горизонтов (комплексов) следует принимать удаленными от проектируемого сооружения на расстояние не менее 3-х плановых размеров его подземной части вкрест потока подземных вод.

7.1.7 Сбор и анализ материалов, характеризующих природные условия и техногенную нагрузку на подземные воды, должны быть  выполнены для всей установленной в 7.1.6 территории. Необходимо собрать и проанализировать результаты гидрогеологических и инженерно-геологических изысканий в районе строительства, в которых представлена информация о геолого-литологическом разрезе территории и его гидрогеологическая стратификация, геофильтрационные параметры водоносных пластов и разделяющих слабопроницаемых толщ, а также сведения о положении уровней подземных вод и их изменений во времени (последнее – при наличии режимных наблюдательных скважин). Кроме того, необходимым является получение сведений о водотоках и водоемах (отметки уровней воды и дна, по возможности балансовые характеристики), а также информации о водозаборных сооружениях и дренажах, имеющихся в пределах выделенной области влияния строительных мероприятий (в случае наличия такой информации и ее доступности).

7.1.8 На этапе гидрогеологической схематизации должен быть сформирован комплекс представлений о гидрогеологическом строении всей области влияния строительных мероприятий и создана основа для последующего проведения геофильтрационной схематизации. Построенная гидрогеологическая схема должна давать представление об условиях формирования подземных вод. Важнейшим результатом проведения гидрогеологической схематизации является стратификация гидрогеологического разреза в пределах всей выделенной области. На этом же этапе при необходимости следует скорректировать сформулированные ранее (см. 7.1.1) представления о степени взаимосвязи выделенных водоносных горизонтов (комплексов) между собой.

На основании проведенной схематизации должна быть обоснована глубина рассмотрения гидрогеологического разреза при дальнейших построениях. В расчетную часть гидрогеологического разреза должны быть включены все водоносные горизонты (комплексы), в которых располагается подземное сооружение, а также водоносные горизонты (комплексы), имеющие с ними существенную гидравлическую взаимосвязь.

П р и м е ч а н и я - 1. Основой для проведения гидрогеологической схематизации должны являться гидрогеологические карты и разрезы, обобщающие информацию о геолого-гидрогеологических условиях рассматриваемой территории, а также региональные описания этих условий.

2. Оценка степени взаимосвязи водоносных горизонтов (комплексов) на качественном уровне может быть выполнена на основе совместного анализа карт уровней подземных вод этих горизонтов (комплексов), построенных для всей выделенной области в целом, на количественном – с использованием результатов опытно-фильтрационных работ на площадке строительства или участках-аналогах, а при отсутствии таковых – по литературным источникам.

3. Перетекание через водоупорное основание самого нижнего водоносного горизонта (комплекса), в котором располагается подземное сооружение, следует учитывать при одновременном выполнении двух условий:

- расход водообмена с нижележащим горизонтом (комплексом) в пределах области влияния строительных мероприятий составляет не менее 10% в общем балансе водоносного горизонта (комплекса), в котором располагается подземное сооружение;

- ожидаемое изменение уровня подземных вод в водоносном горизонте (комплексе), в котором располагается подземное сооружение, составляет не менее 10% от разницы уровней подземных вод в этом и нижележащем горизонтах (комплексах).

4. Включение нижележащего водоносного горизонта (комплекса) в качестве расчетного слоя является обязательным, если расход водообмена с вышележащим горизонтом (комплексом), в котором располагается подземное сооружение, составляет не менее 10% в общем балансе этого водоносного горизонта (комплекса) в пределах области влияния строительных мероприятий.

7.1.9 На этапе геофильтрационной схематизации должен быть осуществлен переход от гидрогеологической схемы к фильтрационной схеме, представляющей все гидрогеологические закономерности в гидродинамической постановке. Фильтрационная схема составляется на основе анализа всего комплекса количественных и качественных гидрогеологических показателей. Геофильтрационная схематизация должна включать в себя пять основных разделов, см. 7.1.9.1-7.1.9.5.

7.1.9.1 Обоснование режима потока во времени. Решение задач, возникающих при строительстве и эксплуатации подземных и заглубленных сооружений, в зависимости от их характера может проводиться как в стационарной, так и нестационарной постановке. При прогнозировании барражного эффекта режим фильтрации следует принимать стационарным, поскольку наибольший интерес представляет конечное распределение уровней подземных вод, формирующееся после стабилизации возмущений фильтрационного поля, вызванных устройством непроницаемого ограждения котлована или подземным сооружением. При расчетах строительного водопонижения режим потока, как правило, следует принимать нестационарным с целью определения изменений во времени расходов водопритоков и формирующейся депрессионной воронки. Расчет дренажей и оценку их влияния следует выполнять, как правило, в стационарной постановке.

7.1.9.2 Обоснование пространственной структуры потока.

При решении гидрогеологических задач, связанных со строительством, в большинстве случаев следует рассматривать упрощенную плоско-пространственную структуру течения – двумерную в плане в водоносных пластах и одномерную по вертикали в слабопроницаемых слоях. При существенном несовершенстве (по степени вскрытия) внешних и внутренних границ (реки, дренажи, водозаборы и т.п.) вертикальную деформацию потока в водоносном пласте следует учитывать введением дополнительных локальных фильтрационных сопротивлений.

7.1.9.3 Обоснование граничных условий потока. Для расчетной области фильтрации должны быть определены ее внешние границы, замыкающие область по периферии, а также, в случае их наличия, внутренние границы (водоемы и водотоки, линейные дренажные устройства, непроницаемые границы, локальные области разгрузки и т.п.). Для каждой границы описывается ее пространственное положение, определяется гидродинамический род условия и его количественные характеристики. Исключением является проведение геофильтрационных расчетов с использованием аналитических зависимостей, в которых задание внешних границ в случае неограниченного в плане водоносного пласта не требуется.

При решении нестационарных задач кроме граничных условий для расчетной области должны быть установлены начальные условия, определяющие состояние уровенной поверхности на момент начала решения задачи.

П р и м е ч а н и я -  1. Внешние границы расчетной области фильтрации целесообразно проводить по естественным границам потоков подземных вод - контурам водоемов и водотоков, на которых задаются граничные условия I-ого или III-ого родов, а также по непроницаемым контурам (например, подземные водоразделы) с заданием на них частного случая граничного условия II-ого рода (непроницаемая граница).

2. При проведении расчетов с использованием методов математического моделирования в случае отсутствия указанных выше границ следует задавать виртуальные внешние границы расчетной области, на которых реализуются условия I-ого и/или II-ого родов (частный случай этого условия – непроницаемая граница). Эти границы следует задавать с использованием карт уровней подземных вод. Обязательным требованием является недопустимость распространения влияния строительных мероприятий до таких виртуальных границ, т.к. в противном случае в приграничных областях в натурных условиях произойдет изменение структуры потоков подземных вод, и заданные граничные условия не будут соответствовать действительности.

7.1.9.4 Обоснование распределения внутренних источников и стоков. В этом разделе схематизации устанавливается положение и интенсивность различных форм поступления и оттока воды из расчетной области, не включенных в описание граничных условий. К ним следует относить инфильтрационное питание, откачивающие или нагнетательные скважины, водообмен через нижнюю границу модели.

П р и м е ч а н и е. Водообмен через нижнюю границу модели следует реализовывать путем задания на ней (на подошве слабопроницаемого пласта, залегающего в основании нижнего из включенных в модельное рассмотрение водоносных горизонтов) уровней подземных вод нижезалегающего водоносного пласта. В случае разрыва на нижней границе сплошности потока здесь должны быть установлены напоры, равные абсолютным отметкам подошвы слабопроницаемого пласта. При обосновании на этапе гидрогеологической схематизации отсутствия значимого водообмена через нижнюю границу модели последняя может быть задана по подошве нижнего из рассматриваемых водоносных пластов и рассматриваться в качестве непроницаемой.

7.1.9.5 Обоснование пространственного распределения фильтрационных параметров. Этот раздел схематизации следует выполнять в виде послойных карт параметров, необходимых для конкретного расчета. К фильтрационным параметрам относятся:

- коэффициент фильтрации водовмещающих отложений или проводимость водоносного пласта;

- коэффициент фильтрации слабопроницаемых пластов;

- гравитационная и упругая водоотдача или уровне- и пьезопроводность (при решении нестационарных задач).

Реальное распределение каждого из фильтрационных параметров в процессе схематизации должно быть приведено к одной из наиболее употребительных схем:

- однородный пласт – при хаотической неоднородности параметра с несущественной амплитудой изменчивости;

- упорядоченно-неоднородный пласт – при существенной амплитуде значений параметра и их закономерном изменении;

- существенно-неоднородный пласт – в случае хаотического изменения параметра в значительных пределах.

7.1.10 Выбор метода геофильтрационных расчетов следует осуществлять на основе совместного анализа результатов проведенной геофильтрационной схематизации и проектных решений.

7.1.11 Применение аналитических зависимостей для оценки водопритоков к водопонизительным системам и дренажам допускается в следующих случаях:

- выбранные для расчета аналитические зависимости и допущения, принятые при их выводе, полностью соответствуют проведенной геофильтрационной схематизации;

- отсутствует достаточный объем данных для проведения достоверной геофильтрационной схематизации за пределами участка строительства.

Применение аналитических зависимостей для оценки влияния строительного водопонижения и дренажей на гидрогеологические условия допускается в двух вышеназванных случаях, а также при изометричной (близкой к окружности) форме водопонизительного или дренажного контура.

7.1.12 Во всех остальных (не указанных в 7.1.11) случаях гидрогеологические расчеты строительного водопонижения или дренажных мероприятий следует проводить методом математического моделирования фильтрации. Такое моделирование следует осуществлять преимущественно в полной постановке с описанием всех внешних граничных условий, внутренних источников и стоков (т.н. решение «в напорах»). Допускается моделирование с использованием принципа сложения течений (т.н. решение «в понижениях») с рассмотрением только изменений, вызванных возмущающими факторами - строительным водопонижением или дренажами. Этот вид моделирования следует использовать при наличии возможности последующей верификации модели, а в случае отсутствия таковой – только для моделирования в пределах небольших по размеру зон влияния водопонизительных или дренажных мероприятий, когда формирование водопритоков и воронки депрессии в основном определяется геофильтрационными параметрами, полученными на площадке строительства.

7.1.13 Осуществление гидрогеологических расчетов строительного водопонижения или дренажных мероприятий с использованием принципа сложения течений допускается в водоносных пластах с независимой проводимостью (т.е. с проводимостью, не зависящей от положения уровня подземных вод). К таким пластам относятся водоносные горизонты (комплексы), имеющие напорный характер. Также в качестве водоносных пластов с независимой проводимостью можно рассматривать безнапорные водоносные горизонты (комплексы), в которых проектное снижение уровней подземных вод не превышает 20% от их первоначальной обводненной мощности.

7.1.14 Прогноз изменения гидрогеологических условий в результате строительства подземных частей сооружений, полностью или частично перекрывающих водоносные горизонты (комплексы),  следует выполнять методом математического моделирования фильтрации (за исключением случаев, указанных в 7.1.4-7.1.5). Математическое моделирование для решения этой задачи всегда должно осуществляться в полной постановке («в напорах»).

7.2 Аналитические расчеты

7.2.1 Аналитические расчеты водопритоков к водопонизительным системам или постоянным защитным дренажам, а также величин снижения уровней подземных вод на прилегающей к стройплощадке территории допускается проводить в соответствии с положениями СНиП 2.06.14-85.

7.3 Математическое моделирование геофильтрации

7.3.1 В процессе вычислительной схематизации, выполняемой после геофильтрационной схематизации, должна быть осуществлена пространственная дискретизация области фильтрации, внешних и внутренних гидродинамических границ потока, зон неоднородности параметров модели, а также при решении нестационарных задач - дискретизация процесса во времени.

7.3.1.1. Для учета нелинейной структуры реального фильтрационного потока рекомендуется применять неравномерную разбивку расчетной области с уменьшением размеров блоков вблизи участков максимальной деформации потока (противофильтрационные завесы, дренажи, водопонизительные скважины, естественные внутренние границы и т.д.).

Оптимальный шаг сеточной разбивки территории, непосредственно прилегающей к участку строительства, устанавливается исходя из размеров моделируемого сооружения, его конфигурации, расстояния до ближайших сооружений и, как правило, не должен превышать 5-10 м. По мере удаления от участка строительства шаг сеточной разбивки допускается постепенно (не менее чем через 7 блоков) увеличивать; при этом длины сторон соседних блоков не должны отличаться более чем в 1,5-2 раза. Длины сторон блоков на участке строительства и вблизи границ модели не должны отличаться более чем в 5 раз.

7.3.1.2 Для временной дискретизации процесса (при решении нестационарных задач) общее расчетное время следует разбить на ряд последовательных временных интервалов. Необходимо учитывать, что даже при отсутствии в ряде расчетных методов в явном виде ограничений на размер временного шага удовлетворительная точность решения на каждый конкретный интересующий момент времени достигается не ранее, чем через три временных шага.

7.3.2 После формирования геофильтрационной модели следует провести ее верификацию (калибрацию).

7.3.2.1. При постановке расчетов «в напорах» (см. 7.1.12-7.1.13) верификация должна заключаться в решении на модели обратной задачи с целью уточнения представленных в процессе геофильтрационной схематизации параметров и граничных условий.

При постановке расчетов «в напорах» в процессе решения обратной задачи воспроизводятся натурные условия, существующие в пределах области моделирования до начала строительства рассматриваемого объекта. Как правило, верификацию модели следует проводить в стационарной постановке. Основным критерием достоверности построенной геофильтрационной модели служит удовлетворительное совпадение натурных и модельных уровней подземных вод в рассматриваемых водоносных горизонтах. Решение обратной задачи обычно следует выполнять в виде итерационного перебора ряда прямых задач с различными величинами уточняемых параметров в характерном диапазоне их изменений.

П р и м е ч а н и е. Следует учитывать, что одновременный подбор нескольких параметров, в частности коэффициентов фильтрации (проводимости) водоносных пластов и коэффициентов фильтрации разделяющих толщ или коэффициентов фильтрации (проводимости) водоносных пластов и инфильтрационного питания приводит к неоднозначному решению обратной задачи. При таком подборе могут быть оценены только соотношения между искомыми параметрами. В этой связи уточнению имеет смысл подвергать обычно слабо изученные коэффициенты фильтрации слабопроницаемых разделяющих слоев и величины инфильтрационного питания, а значения коэффициента фильтрации (проводимости) водоносных пластов должны быть предварительно определены по результатам опытных опробований пласта и лабораторных исследований или, в крайнем случае, по данным физико-механического состава водовмещающих отложений.

Повышение степени достоверности решения обратной задачи может быть достигнуто при наличии данных о расходах потока подземных вод, получаемых, в первую очередь из сведений о работе водозаборных скважин, систем водопонижения и дренажей, а также данных о расходах водообмена между подземными и поверхностными водами. В случае наличия таких данных следует использовать еще один критерий достоверности построенной модели – удовлетворительное совпадение натурных и модельных расходов подземных вод.

7.3.2.2 При постановке расчетов «в понижениях» (см. 7.1.12-7.1.13) верификация модели может быть выполнена, основываясь на данных по эксплуатации водозаборных скважин, систем водопонижения и дренажей (их производительности и вызванных ими изменениях уровней подземных вод). В этом случае критерием достоверности построенной геофильтрационной модели служит удовлетворительное совпадение натурных и модельных изменений уровней подземных вод в рассматриваемых водоносных горизонтах.

В случае отсутствия в пределах расчетной области водозаборных скважин, систем водопонижения и дренажей или сведений об опыте их эксплуатации верификацию геофильтрационной модели, построенной для решения «в понижениях», допускается не проводить.

7.3.3 Перед решением прогнозной задачи на созданной модели с использованием соответствующих граничных условий должны быть отражены все объекты строительства, оказывающие влияние на подземные воды (противофильтрационные завесы, водопонизительные скважины, дренажи и т.д.), после чего производятся геофильтрационные расчеты в соответствии с решаемыми задачами.

7.3.3.1. При решении задач, связанных с расчетом строительного водопонижения, использующегося в строительный период для защиты котлована или подземной выработки от подземных вод, и оценки его влияния на гидрогеологические условия района строительства, следует определить:

- дебит водопонизительной системы, обеспечивающий снижение уровней подземных вод до проектных отметок за период времени, предусмотренный проектом производства работ;

- дебиты водопонизительной системы, обеспечивающие поддержание уровней подземных вод на проектных отметках в течение всего периода работы строительного водопонижения;

- величины снижения уровней подземных вод на конечный момент осуществления строительного водопонижения.

7.3.3.2 При решении задач, связанных с  расчетом дренажей, использующихся в эксплуатационный период для защиты подземной части проектируемого сооружения от подземных вод, и оценки их влияния на гидрогеологические условия района строительства следует определить:

- величину водопритока к дренажам;

- величины снижения уровней подземных вод под влиянием дренажа

- изменение балансовых характеристик потока подземных вод под влиянием дренажа.

7.3.3.3 При расчетах барражного эффекта следует определить величины изменений уровней подземных вод, вызванных перекрытием водоносного горизонта подземной частью проектируемого сооружения. Для получения максимальных оценок изменений уровней подземных вод подземную часть сооружения следует считать водонепроницаемой.

7.4 Результаты проведенных исследований, за исключением случаев, оговоренных в 7.1.4-7.1.5, следует оформлять в виде отчета.

7.4.1. Общая часть отчета вне зависимости от метода проведения расчетов должна содержать следующие разделы:

- геологическое строение района строительства;

- гидрогеологические условия района строительства;

- геофильтрационная схематизация природных и техногенных условий района строительства с обоснованием метода выполнения геофильтрационных расчетов.

Описание геологического строения и гидрогеологических условий дается для всей области влияния строительных мероприятий и иллюстрируется комплектом карт и схем.

Обязательным является представление в отчете следующих графических материалов:

- карта фактического материала, использованного при проведении исследований;

- геолого-гидрогеологический разрез через всю область влияния строительных мероприятий;

- карты уровней подземных вод рассматриваемых водоносных горизонтов (комплексов).

При необходимости, определяемой степенью сложности геолого-гидрогеологических условий, в состав отчета должны быть включены карты (схемы) четвертичных и дочетвертичных отложений, рельефа поверхности земли и кровли водоносных горизонтов (комплексов) и разделяющих их слабопроницаемых пластов, другой графический материал, обеспечивающие четкое понимание позиций проведенных гидрогеологической и геофильтрационной схематизаций.

7.4.2 В расчетную часть отчета включаются следующие разделы:

- верификация геофильтрационной модели;

- результаты геофильтрационных расчетов.

7.4.2.1 Результаты верификации геофильтрационной модели за исключением случаев, оговоренных в 7.3.2.2, представляются в отчете только при проведении расчетов методом математического моделирования с использованием решения «в напорах». В данный раздел должна быть включена таблица верификации, в которой приводятся отклонения модельных уровней подземных вод от натурных и рассчитываются относительные ошибки для каждого конкретного водопункта. Альтернативой таблице верификации может служить карта величин отклонения модельных уровней подземных вод от натурных. Кроме того, должен быть приведен график соотношения модельных и натурных уровней подземных вод в водопунктах с расчетом среднеквадратичной ошибки, а также балансовые составляющие потока подземных вод. Также в разделе должны быть представлены распределения величин коэффициентов фильтрации (проводимости) водоносных пластов, коэффициентов фильтрации разделяющих слабопроницаемых толщ, а также инфильтрационного питания, полученные в ходе решения обратной задачи. Форма представления результатов решения обратной задачи (текстовая или графическая) зависит от полученной степени неоднородности полей указанных параметров и граничных условий и определяется специалистом-гидрогеологом, ответственным за проведение гидрогеологических расчетов.

7.4.2.2. Результаты геофильтрационных расчетов представляются в отчете в текстовом виде и в случае использования для решения задач методов математического моделирования иллюстрируются следующими графическими материалами:

- при расчетах строительного водопонижения – карты понижений уровней подземных вод на момент прекращения водопонизительных работ и, при необходимости, на другие интересующие моменты времени, карта уровней подземных вод на эти моменты времени, графики изменения во времени производительности водопонизительных устройств;

- при расчетах дренажей - карты изменений уровней подземных вод, вызванных работой дренажей, карты уровней подземных вод, сформировавшихся  в результате работы дренажей, и соответствующие им карты глубин залегания уровня подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта;

- при оценке барражного эффекта – карты изменений уровней подземных вод, вызванных проявлением этого эффекта, карты уровней подземных вод после окончания строительства, карты глубин залегания уровня подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта после окончания строительства.

8 Проектирование строительного водопонижения

8.1. Общие требования

8.1.1 Задача строительного водопонижения заключается в создании, развитии и поддержании в течение необходимого времени депрессионной воронки в водоносных грунтах, прорезаемых строительной выемкой, а также в снятии избыточного напора в подстилающих водоносных грунтах, отделенных от выемки водоупором.

8.1.2 Проектирование системы водопонижения следует осуществлять с учетом инженерно-геологических, гидрогеологических и экологических условий территории, прилегающей к котловану (выработке), а также уровня ответственности и конструктивных особенностей самого сооружения и зданий окружающей застройки.

8.1.3 В состав исходных данных для проектирования должны входить материалы изысканий, требования к системе защиты котлована (выработки) от подземных и поверхностных вод и сведения об отведенных местах сброса воды.

8.1.4 Для временного осушения слоя грунта небольшой мощности (либо замкнутого в пределах ПФЗ объема грунта) рекомендуется применять открытый водоотлив (рис. 8.1).

При открытом водоотливе вода по дренажным канавам должна отводиться в зумпфы, оборудованные погружными насосами. Дренажные канавы могут быть как открытыми, так и заполненными фильтрующим материалом (щебень, гравий).

Для осушения замкнутого а пределах ПФЗ грунтового массива значительной мощности следует применять внутри котлована водопонизительные скважины или иглофильтровые системы.

8.1.5 При недостаточности мероприятий, перечисленных в п. 8.1.4, в проекте следует предусматривать внешние водопонизительные системы.

Водопонизительные системы в зависимости от их расположения в плане подразделяются на:

- кольцевые;

- неполнокольцевые;

- линейные;

- лучевые.

При распространении водоносных толщ на всем защищаемом участке и за его пределами следует предусматривать водопонизительные системы, которые могут быть кольцевыми и неполнокольцевыми.

Рисунок 8.1. Открытый водоотлив

1 – водосборная канавка; 2 – зумпф; 3 – депрессионная поверхность; 4 – дренажная пригрузка на откосе; 5 – насосная установка

Неполнокольцевые водопонизительные системы следует проектировать при распространении водоносных толщ не со всех сторон защищаемого участка или при наличии водонепроницаемого ограждения с одной стороны стройплощадки.

Линейные водопонизительные системы следует проектировать для перехвата одностороннего подземного потока со стороны реки, водоема (водотока) или по пласту, имеющему выраженный уклон в сторону защищаемого участка, а также для защиты протяженных выработок и в случаях, когда по местным условиям их применение оказывается целесообразным. В последнем случае приток может быть и двухсторонним.

8.1.6 Проект водопонижения должен обеспечивать осушение грунтового массива, вмещающего строительный котлован или выработку, и исключение выпора грунта водоупора под дном котлована в случае наличия в водоносном горизонте, расположенном ниже дна, избыточного пьезометрического напора. Недопустимо образование грифонов в днище котлована.

Для предотвращения гидравлического разрушения основания следует выполнять расчеты в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011.

8.1.7 При проектировании водопонижения уровень подземных вод должен быть понижен ниже дна котлована или выработки на величину, определяемую с учетом расчетного безопасного повышения уровня воды за время аварийного отключения водопонизительной системы, но не менее 0,5 м ниже дна котлована.

Если дно котлована остается открытым в зимний период, то необходимо исключить промерзание водонасыщенного основания при подъеме УПВ в случае аварийной ситуации.

8.1.8 При невозможности понижения уровня подземных вод ниже дна котлована, в частности при пересечении им водоупорных слоев, необходимо исходить из практически достижимой глубины осушения и предусматривать дополнительные устройства и мероприятия для удаления подземных вод из нижележащих слоев.

8.1.9 Водопонизительные работы должны быть увязаны по срокам и технологии с земляными работами и производством работ нулевого цикла. Кроме того, необходимо предусматривать возможность рационального размещения водопонизительного оборудования в стесненных условиях котлована или плотной городской застройки.

8.1.10 При проектировании водопонизительных систем для работы в условиях отрицательных температур воздуха следует предусматривать утепление трубопроводов и насосных станций.

8.1.11 При понижении уровня подземных вод, особенно в слабых глинистых грунтах, торфах и илах необходимо производить расчет ожидаемых осадок земной поверхности в зоне развития депрессионной воронки в соответствии с указаниями раздела 7.

8.1.11 Воды от водопонизительных систем следует отводить в существующие водостоки или отведенные места сброса.

8.1.12 Максимально допустимые скорости течения воды в водоотводящих устройствах следует принимать в зависимости от их материала и конструкции, а также продолжительности работы.

8.1.13 В случае невозможности отвода каптированных подземных вод самотеком подача воды осуществляется под напором от насосного оборудования водопонизительных установок. При этом вода должна сначала поступить в водобойный колодец, а затем – в колодец дождевой канализации.

8.1.14 Водопонижение (в составе водопонизительных систем) следует проектировать с применением открытых и вакуумных водопонизительных скважин, иглофильтров, пластовых, траншейных и трубчатых дренажей. При необходимости допускается применение комбинированных решений.

П р и м е ч а н и е - В сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях целесообразно применение комбинированных водопонизительных систем с использованием одновременно, либо на разных этапах строительства нескольких способов водопонижения. Осушение верхнего водоносного горизонта можно выполнить при помощи иглофильтровых установок, размещенных внутри котлована по его периметру, а снятие напора в нижнем напорном водоносном горизонте - глубинными скважинами, размещенными  по внешнему контуру котлована.

8.1.15 В проектах следует предусматривать устройство наблюдательных скважин, а также указывать состав и режим необходимых наблюдений. Следует предусматривать выполнение работ по геотехническому мониторингу в соответствии с указаниями таблицы М.4 СП 22.13330.2011.

8.1.16 Конструкции водопонизительных устройств и наблюдательных скважин  следует принимать в соответствии с указаниями обязательного приложения В к СНиП 2.06.14-85.

8.2 Водопонизительные скважины

8.2.1 Водопонизительные скважины, в зависимости от поставленной задачи, гидрогеологических и инженерно-геологических условий стройплощадки, могут быть водозаборными (с открытым устьем и вакуумные), самоизливающимися, поглощающими, разгрузочными (для снижения пьезометрического напора в грунтовом массиве), сбросными (при отводе воды в подземную выработку). Глубина скважины должна определяться в зависимости от глубины залегания и мощности водоносного горизонта, фильтрационных характеристик пород, необходимой величины понижения уровня подземных вод.

8.2.2 Открытые водопонизительные скважины могут эффективно применяться в проницаемых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 2 м/сут при мощности осушаемого слоя не менее 4 м.

|  | - кондуктор - надфильтровая колонна - направляющие фонари - отстойник - насосная установка - водоприемное покрытие фильтра - песчано-гравийная обсыпка - муфта - местный грунт - колонна водоподъемных труб - пьезометры Рисунок 8.2. Открытая водопонизительная скважина |
| --- | --- |

8.2.3 В малопроницаемых грунтах с коэффициентом фильтрации до 2 м/сут следует применять вакуумные скважины.

8.2.4 Фильтры вакуумных скважин, расположенных на бортах открытых  выработок, для предотвращения чрезмерно большого поступления воздуха следует размещать на расстоянии не менее 3 м от нижней бровки откосов или от шпунтового ряда. При соответствующем обосновании это расстояние может быть сокращено.

Около верхних участков надфильтровых труб следует устраивать тампоны из уплотненного слабопроницаемого грунта (суглинков, глин).

8.2.5 При проектировании вакуумных систем для создания требуемого понижения уровня подземных вод в случае залегания водоупора, близкого к дну котлована, и для полного перехвата притока подземных вод к совершенным по степени вскрытия водоносного слоя выработкам фильтры следует размещать непосредственно у кровли водоупора.

При необходимости снижения напоров в водоносных слоях слоистой толщи или для полного их осушения в зоне, прилегающей к котловану, фильтры скважины следует размещать в пределах всех слоев, подлежащих осушению.

8.2.6 Системы из вакуумных скважин в однородном водоносном слое следует предусматривать при требуемом снижении уровня подземных вод до 20 м.

8.2.7 Минимальный уровень воды в вакуумной скважине должен обеспечивать затопление насоса, достаточное для его работы без срыва процесса откачки, в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

8.2.8 Вокруг открытых и вакуумных скважин должна выполняться обсыпка из крупного песка с подбором толщины и гранулометрического состава согласно методикам, приведенным в СНиП 2.06.14-85.

8.2.9 Необходимое количество водопонизительных скважин, их производительность и порядок размещения следует определять как аналитическими расчетами, так и путем математического моделирования всей системы с учетом конкретных инженерно-геологических и гидрогеологических условий стройплощадки.

8.2.10 В систему водопонижения должны быть дополнительно включены резервные скважины (не менее одной), позволяющие учесть неоднородность инженерно-геологического разреза стройплощадки, а также резервные насосные установки открытого водоотлива (не менее одной). Количество резервных установок, в зависимости от срока эксплуатации, должно составлять: до 1 года – 10%; до 2-х лет – 15%; до 3-х лет – 20%; более 3-х лет – 25% от общего расчетного количества установок.

8.2.11 В том случае, если необходимо снять избыточное давление в напорном водоносном пласте, допускается применять самоизливающиеся скважины. Вода из таких скважин поступает за счет разности напоров в пласте и на уровне излива.

Самоизливающиеся скважины могут повторять конструкцию скважин с погружными насосами или представлять собой скважину, полость которой после бурения и извлечения обсадных труб будет заполнена гравием или щебеночным материалом. Степень снижения напора определяется высотным положением места излива, которое определяется условиями и технологией вскрытия котлована.

8.2.12 Каптированные самоизливающимися скважинами подземные воды должны поступать в открытый или закрытый коллектор, по которому отводятся к зумпфу, оборудованному центробежным насосом, производящим откачку воды за пределы площадки.

8.2.13 Разновидностью самоизливающихся скважин являются горизонтальные скважины, устраиваемые  в бортах открытых выемок.

Подземные воды из таких скважин поступают самотеком к водосборным канавам и далее отводятся к зумпфам. Эффективны такие скважины для снятия остаточного слоя воды над водоупором, кровля которого расположена на уровне дна котлована или несколько выше этого уровня.

П р и м е ч а н и е - Горизонтальные скважины, снижая УПВ до их выхода на откосы котлована, предотвращают вынос грунта током воды, повышают устойчивость откосов, сокращают объем мероприятий по повышению  их устойчивости (отсыпка на откосы гравийного материала, устройство более пологих откосов и пр.).

8.2.14 Лучевые водозаборы, состоящие из центрального водосборного колодца и отходящей от него системы горизонтальных радиальных скважин (дренажей), являются другой разновидностью самоизливающихся скважин.

Такие водозаборы могут применяться как для строительного водопонижения, так и в качестве постоянных средств защиты (в условиях плотной городской или промышленной застройки).

П р и м е ч а н и я – 1. Лучевые дренажи устраиваются путем горизонтального бурения из полости колодца. Длина дрен может достигать 100 м и более.

8.2.15 Водопоглощающие скважины следует применять в тех случаях, когда имеются условия для отведения подземных вод из вышележащего водоносного пласта в нижележащий безнапорный пласт, отделенный от верхнего водоупором.

Нижележащий пласт должен обладать достаточной водоприемной способностью, т.е. иметь коэффициент фильтрации не менее 10 м/сут при достаточной разности уровней (пьезометрических напоров) между этими пластами.

8.3 Расчет скважинных водопонизительных систем

8.3.1 Порядок расчета скважинной водопонизительной системы должен быть следующим:

- определение притока подземных вод к водопонизительной системе;

- определение расчетной производительности одной скважины и общего их количества;

- определение величин снижения уровня подземных вод в расчетных точках;

- принятие окончательного решения о конструкции водопонизительных скважин.

8.3.2 Величину притока подземных вод следует определять в соответствии с положениями раздела 7, 7.2 и 7.3.

8.3.3 Расчетную производительность скважин следует определять с учетом полученных опытных данных, а в случае их отсутствия допускается,  задаваясь предварительными параметрами скважин (глубиной, диаметром и длиной смоченной части фильтра), использовать эмпирическую зависимость, представленную в СНиП 2.06.14-85. Исходя из производительности одной скважины и общего притока подземных вод к водопонизительной системе, следует определять число скважин и их расположение, принимая на каждую их них примерно равную нагрузку.

8.3.4 При принятых расположении и производительности скважин необходимо получить величины понижения уровня подземных вод в расчетных точках на линии водопонизительных скважин и в самих скважинах. При расчете этих величин аналитическими методами рекомендуется использовать зависимости, приведенные в  СНиП 2.06.14-85.

8.3.5 Окончательная глубина скважин и глубина погружения скважинного насоса, а также диаметр и длина фильтра должны устанавливаться на основании расчетных понижений и отметок уровней воды в самих водопонизительных скважинах.

8.4 Иглофильтры

8.4.1 Водопонижение при помощи иглофильтров, в зависимости от фильтрационных параметров осушаемых грунтов, требуемой глубины понижения и конструктивных особенностей оборудования, подразделяется на:

- иглофильтровый способ гравитационного водопонижения, применяемый в проницаемых грунтах с коэффициентом фильтрации от 2 до 50 м/сут, в неслоистых грунтах при понижении одной ступенью до 4 – 5 м (большая величина в менее проницаемых грунтах);

- иглофильтровый способ вакуумного водопонижения, применяемый в малопроницаемых грунтах с коэффициентом фильтрации от 2 до 0,2 м/сут при понижении одной ступенью 5 – 7 м; при необходимости способ при меньшей эффективности может быть применен в грунтах с коэффициентом фильтрации до 5 м/сут.

- иглофильтровый эжекторный способ водопонижения, применяемый в малопроницаемых грунтах с коэффициентом фильтрации от 2 до 0,2 м/сут при глубине понижения уровня подземных вод до 10 – 12 м, а при определенном обосновании – до 20 м.

8.4.2 В проекте следует предусматривать погружение легких и эжекторных иглофильтров, как правило, гидравлическим способом. При необходимости пересечения легкими и эжекторными иглофильтрами трудноразмываемых пород для их погружения следует предусматривать бурение скважин.

8.4.3 При проектировании вакуумного водопонижения следует учитывать повышенную опасность выноса в скважины и иглофильтры мелких частиц из осушаемых горных пород и предусматривать во всех случаях песчаную обсыпку фильтров,

В качестве материала обсыпки иглофильтров следует применять песок с частицами диаметром 0,5-2 мм.

8.5 Расчет иглофильтровых водопонизительных систем

8.5.1 Порядок расчета иглофильтровой водопонизительной системы должен быть следующим:

- определение необходимого количества насосных установок;

- определение шага иглофильтров;

- определение глубины погружения иглофильтров.

8.5.2 Величину притока подземных вод следует определять в соответствии с положения раздела 7 (7.2, 7.3).

8.5.3 При расчете параметров иглофильтровой системы следует использовать указания СНиП 2.06.14-85 и раздела 7 настоящего СП.

8.6 Дренажи

Дренажи могут использоваться как в целях осуществления строительного водопонижения (временные), так и в течение всего периода эксплуатации сооружения (постоянные). При проектировании дренажей следует учитывать положения настоящего раздела, СНиП 2.06.14-85 и СНиП 2.06.15-85.

8.6.1 Дренажи строительного назначения (временные) следует проектировать с учетом положений 8.6.1.1-8.6.1.10.

8.6.1.1 Дренажи строительного назначения могут быть линейными или пластовыми с включением в конструкцию последних дренажей линейного типа.

8.6.1.2 Линейные дренажи следует проектировать с использованием перфорированных труб (трубчатый дренаж), либо в виде открытых или заполненных фильтующим материалом траншей (траншейный дренаж) с отводом отобранных вод в зумпфы, оборудованные погружными насосами. Эффективная глубина осушения линейными дренажами – до 4 – 5 м.

8.6.1.3 Линейные дренажи следует устраивать внутри котлована, в основании подземных выработок или откосов земляных выемок, на территориях, окружающих строительный объект.

8.6.1.4 Продольные уклоны дренажей должны обеспечить скорость воды в перфорированных трубах, при которой не происходит их заиливание. Рекомендуется принимать уклон не менее 0,003.

8.6.1.5 Для обеспечения необходимой водозахватной способности трубчатых дренажей следует предусматривать обсыпку из дренирующих материалов (щебня, гравия, песка или их смесей).  Подбор состава обсыпок, числа слоев (один или два) и их толщины должен выполняться в зависимости от типа фильтра и гранулометрического состава дренируемых грунтов.

8.6.1.6 Пластовые дренажи следует предусматривать для отбора подземных вод в строительный период со всей площади котлована. Данный вид дренажа рекомендуется устраивать при отборе подземных вод в грунтах с коэффициентом фильтрации менее 2 м/сут, а также в случаях обводненного трещиноватого скального основания.

8.6.1.7 При отборе подземных вод из пылеватых песков и глинистых грунтов конструкция пластового дренажа должна предусматривать два слоя: нижний – из крупнозернистого песка толщиной 150 – 200 мм и верхний – из гравия или щебня толщиной 200 – 250 мм. Если в дальнейшем предполагается эксплуатация пластового дренажа как постоянного сооружения, то толщина его слоев должна быть увеличена.

П р и м е ч а н и е - Уменьшить объём использования щебня можно за счёт применения дренажных мембран (полотен).

8.6.1.8 При отборе подземных вод из скальных грунтов, в трещинах которых отсутствует песчано-глинистый заполнитель, пластовый дренаж может состоять из одного гравийного (щебеночного) слоя.

8.6.1.9 Отвод подземных вод, отобранных пластовым дренажом, должен осуществляться в систему линейного дренажа, песчано-гравийная обсыпка которого сопрягается с телом пластового дренажа.

8.6.2 Дренажи эксплуатируемых сооружений (постоянные), следует проектировать с учетом  положений 8.6.2.1-8.6.2.8.

8.6.2.1 При расположении подземного сооружения в обводненном грунтовом массиве, сложенном песками с хорошей водоотдачей, рекомендуется применять кольцевые трубчатые дренажи, трасса которых проходит по внешнему периметру сооружения.

Контроль и обслуживание таких дренажей следует осуществлять с помощью смотровых колодцев. По конструкции такие дренажи не отличаются от дренажей строительного назначения.

8.6.2.2 Если сооружение расположено в слое водонасыщенного малопроницаемого грунта (пылеватые пески, супеси), то следует применять двухслойный пластовый дренаж (см. 8.6.1.8).

8.6.2.3 Пластовый дренаж может также использоваться в качестве защиты сооружения от всплытия. Такой дренаж может быть представлен и в виде отдельных дренажных плит.

8.6.2.4  Пластовый дренаж допускается устраивать и при расположении подземного сооружения на водоупоре, т.к. в этом случае возможно образование верховодки за счет инфильтрации дождевых и талых вод, или утечек из водонесущих коммуникаций.

8.6.2.5 При значительных площадях, занимаемых подземной частью сооружения, для более эффективного отбора воды целесообразно в конструкции пластового дренажа под сооружением прокладывать дополнительные линейные дрены с отводом воды из них в смотровые колодцы.

8.6.2.6 Насосные станции для откачки каптированных дренажом подземных вод могут быть устроены как вне сооружения, например, в одном из смотровых колодцев, так и внутри сооружения.

8.6.2.7 Частным видом постоянного дренажа является пристенный дренаж, который следует предусматривать при необходимости осушения грунта на контакте с внешней поверхностью наружного контура стен подземной части сооружения.

8.6.2.8 Пристенный дренаж следует предусматривать из  крупного песка, укладываемого при засыпке пазух в виде слоя по всей наружной площади стен при помощи наращиваемой опалубки, либо в виде искусственного дренажного материала с фильтровым покрытием (дренажной мембраны).

Отвод воды из пристенного дренажа осуществляется в горизонтальный трубчатый дренаж, проложенный по периметру сооружения.

8.7 Расчет трубчатых дренажей

8.7.1. Порядок расчета кольцевого и линейного трубчатых дренажей следующий:

- определение притока подземных вод к дренажу при заданной глубине его заложения;

- определение величин понижения уровня подземных вод в расчетных точках;

- при необходимости (если глубина заложения дренажа недостаточна для достижения в расчетных точках требуемого понижения уровня подземных вод) увеличение глубины заложения дренажа и повторный расчет величин понижения уровня подземных вод в расчетных точках;

- расчет прочности дренажных труб на давление грунта и эксплуатационные нагрузки с поверхности земли.

8.7.2. Величину притока подземных вод следует определять в соответствии с 7.2 и 7.3.

8.7.3. При определении величин снижения уровня подземных вод в расчетных точках аналитическими методами рекомендуется использовать зависимости, приведенные в СНиП 2.06.14-85.

8.7.4. Допускается и иной порядок расчета трубчатых дренажей.

Для кольцевых дренажей:

- определение глубины заложения дренажа при заданной величине понижения уровня подземных вод в его центре;

- определение притока подземных вод к дренажу при полученной глубине его заложения.

Для линейных дренажей:

- определение притока подземных вод к дренажу при заданной величине понижения уровня в расчетной точке;

- определение методом подбора глубины заложения дренажа, обеспечивающей рассчитанную величину притока.

Эти расчеты выполняются с использованием аналитических зависимостей, представленных, например, в СНиП 2.06.14-85.

9 Проектирование противофильтрационных завес

9.1 Противофильтрационные завесы (ПФЗ) следует предусматривать для временной (на период строительства) или постоянной защиты подземных выработок, котлованов и сооружений от подземных вод.

Противофильтрационные завесы могут устраиваться в виде как самостоятельных конструкций, так и в сочетании с водопонижением и дренажами. При проектировании противофильтрационных завес кроме настоящих норм необходимо соблюдать требования СНиП 2.06.14-85 и СП 45.13330.2012.

9.2 Противофильтрационные завесы следует проектировать в зависимости от назначения и соотношения основных размеров защищаемого объекта в виде контурных (замкнутых) или линейных схем. Завесы могут устраиваться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях (рис. 9.1).

9.3 Противофильтрационные завесы устраиваются: траншейными, свайными, тонкими щелевыми, инъекционными, пленочными, льдопородными, воздушными, шпунтовыми. Материалом для устройства траншейных и свайных завес могут служить: бетон, глиноцементный раствор, заглинизированный грунт, глинистая паста, комовая глина; для тонких щелевых и инъекционных завес – цементный, глиноцементный и полимерные растворы; для пленочных завес – пленки из синтетических материалов. Льдогрунтовые завесы устраиваются путем искусственного замораживания подземной воды, содержащейся в поровом пространстве грунта, воздушные – путем нагнетания воздуха в грунт через пробуренные скважины. Возможно устройство комбинированных завес как по типу, так и по материалу заполнения.

Шпунт с металлической или деревянной забиркой и «стена в грунте» могут служить противофильтрационными завесами.

9.4 Выбор типа и параметров противофильтрационных завес следует производить исходя из их назначения, срока службы, инженерно-геологических и гидрогеологических условий участка строительства, расчетного напора, необходимой глубины заложения, результатов фильтрационных расчетов (исследований) и при необходимости – расчетов на силовые воздействия.

9.5 Противофильтрационные завесы, как правило, должны полностью прорезать водоносные породы и заглубляться в водоупорные породы на глубину, определяемую характером контактной зоны, состоянием водоупорных слоев и действующим напором на завесу.

При относительно глубоком заложении водоупорного слоя может быть допущено применение «несовершенных», т.е. не доходящих до водоупора завес. В таких случаях работа противофильтрационной завесы должна совмещаться с водопонижением. Также для защиты дна открытых выработок от подземных вод в сочетании с вертикальной противофильтрационной завесой может устраиваться в горизонтальной плоскости искусственный водоупор  с помощью струйной цементации грунтов или инъекцией в грунт закрепляющих растворов, рис. 9.1.в. Выбор таких комбинаций должен быть обоснован фильтрационными и технико-экономическими расчетами.

Кроме того, возможно перекрытие несовершенной завесой проницаемого слоя грунта, а в расположенном ниже менее проницаемом слое осуществляется водопонижение.

9.6 Траншейные и свайные завесы следует проектировать для глубин до 40-50 м в нескальных грунтах (траншейные – в грунтах без крупнообломочных включений, свайные – в грунтах и с крупнообломочными включениями).

9.7 Траншейные завесы устраиваются толщиной 0,5-1,0 м при использовании специального оборудования (грейферы) и 2,0-2,5 м – при использовании землеройных машин общего назначения (ковшовые экскаваторы, драглайны).

9.8 Свайные завесы выполняются диаметром 0,5-1,5 м. Расстояние между центрами пересекающихся свай принимается равным 0,7-0,8 диаметра свай.

9.9 В проекте следует предусматривать разработку траншей и бурение скважин для траншейных и свайных завес, как правило, под защитой глинистого раствора или обсадных труб, обеспечивающих устойчивость грунтовых стенок выемок от обрушения.

9.10 Для устройства свайных завес также может применяться струйная цементация грунтов (jet-grouting), заключающаяся в использовании высоконапорной струи цементного раствора для разрушения и одновременного перемешивания грунта с цементным раствором. Образующиеся при этом сваи из грунтобетона при соприкосновении формируют сплошную противофильтрационную завесу. Применение струйной цементации следует предусматривать для возведения двух- и многорядных противофильтрационных завес.

9.11 Струйная технология может также применяться для устройства противофильтрационных завес в горизонтальной плоскости. Создаваемый таким образом искусственный водоупор предотвращает поступление подземных вод в выработки снизу.

9.12 Тонкие щелевые завесы (5-20 см), устраиваемые путем заполнения твердеющим материалом (цементным или глиноцементным раствором) щели, образованной с помощью плоского металлического элемента или водяной струи, устраиваются в песчаных и глинистых грунтах, не содержащих крупнообломочных включений, на глубину до 20 м.

9.13 Инъекционные завесы устраивают путем цементации, глинизации, битумизации, смолизации и силикатизации грунтов. Устройство завес осуществляется путем нагнетания в грунт закрепляющих растворов через погруженные в него инъекторы. Выбор материала закрепления производится с учетом вида грунта и его фильтрующей способности.

9.14 Цементацию (инъекцию в грунт цементных, глиноцементных и глиноцементно-песчаных растворов) применяют при устройстве завес в скальных трещиноватых породах с раскрытием трещин свыше 0,10 мм и в крупнообломочных, гравийно-галечниковых и песчаных грунтах с коэффициентом фильтрации 80-500 м/сут.

9.15 Глинизацию (инъекцию глиносиликатных растворов) и битумизацию (инъекцию разогретой битумной мастики или тонкодисперсной битумной эмульсии) применяют в тех же грунтах, что и цементацию, в случаях, когда цементация неэкономична или ненадежна из-за наличия агрессивных вод, способных вызвать коррозию цемента.

9.16 Смолизацию (инъекцию растворов синтетических смол с отвердителем)  применяют для устройства завес в скальных тонкотрещиноватых и пористых породах и песчаных грунтах с коэффициентами фильтрации 0,5-50 м/сут.

9.17 Силикатизацию (инъекцию силикатных растворов с коагулянтом) применяют: однорастворную (одновременное нагнетание смеси силикатного раствора с коагулянтом) – для устройства завес в песчаных грунтах с коэффициентом фильтрации 0,5-5 м/сут и двухрастворную (раздельное нагнетание  силикатного раствора и коагулянта) – для устройства завес в песчаных грунтах с коэффициентом фильтрации 2-80 м/сут.

9.18 При соответствующем обосновании в качестве противофильтрационного материала завес допускается предусматривать синтетическую пленку, монтируемую из отдельных полотнищ внахлест. Противофильтрационные завесы из синтетических пленок могут устраиваться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

В первом случае пленка укладывается на дно открытой выработки и засыпается слоем грунта, во втором – навешивается на стенки отрытой траншеи, после чего траншея засыпается грунтом.

9.19 Льдогрунтовые завесы устраивают для защиты выработок на период их разработки. Устройство льдогрунтовых завес осуществляется путем искусственного замораживания подземной воды, заполняющей поры грунта, в процессе циркуляции хладоносителя в пробуренных скважинах.

Возможность устройства льдогрунтовых завес определяется скоростью фильтрации подземных вод, их температурой и степенью минерализации.

9.20 Воздушные завесы применяются как временные на период строительства, а также в некоторых случаях могут быть использованы в качестве постоянных противофильтрационных завес.

Воздушные завесы устраивают путем нагнетания воздуха в нижнюю часть водоносного пласта под давлением через оборудованные обратным клапаном скважины. Пузырьки воздуха, перемещаясь от скважины в стороны и вверх, заполняют  поры грунта и тем самым уменьшают проницаемость породы.

Наиболее целесообразно применение воздушных завес при перекрытии проницаемого слоя водоупором. Пузырьки воздуха, скапливаясь под подошвой водоупора, оказывают значительное сопротивление фильтрационному потоку. В этом случае нагнетание воздуха может осуществляться не постоянно, а периодически. Особенно эффективно устройство воздушных завес в грунтах с малой водопроницаемостью (с низким коэффициентом фильтрации), водопонижение в которых затруднено из-за малой водозахватывающей способности водопонизительных скважин.

9.21 Расчет и проектирование конструкций ПФЗ, воспринимающих боковое давление или вертикальную нагрузку, должны выполняться в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011.

9.22 В проекте устройства противофильтрационных завес необходимо предусматривать контроль качества материалов и работ, контроль правильности геометрических размеров разрабатываемой выработки, ее вертикальности, а также сплошности и сопряжения с водоупором.

10 Требования к проектированию систем защиты типа А

10.1 Классификация гидроизоляции

10.1.1 По назначению:

- защита от проникновения воды внутрь эксплуатируемого помещения;

- защита конструкций от увлажнения вследствие контакта с водой;

- защита конструкций от агрессивного воздействия воды;

- устранение возможности утечек воды из сооружения;

- гидроизоляция резервуаров и бассейнов;

- гидроизоляция мокрых помещений бань, прачечных и т.д.;

- защита надземных частей здания от капиллярного подъема подземных вод.

10.1.2 По месту расположения

- наружная;

- сэндвичного типа, расположенная внутри конструкций;

-внутренняя.

10.1.3 В зависимости от положения на изолируемой поверхности:

- горизонтальная (до 250 к горизонту);

- вертикальная (более 750 к горизонту);

- наклонная (от 250  до 750 к горизонту).

10.1.4 По технологии монтажа:

- окрасочная;

- оклеечная;

- наплавляемая;

- напыляемая;

- штукатурная;

- пропиточная;

- инъекционная;

- свободно монтируемая;

- облицовочная;

- литая.

10.1.5 По виду используемого материала:

- цементно-песчаная;

- цементно-битумная;

- цементно-латексная;

- цементная, в том числе проникающая и уплотняющая;

- битумная (холодная или горячая мастика);

- битумно-полимерная;

- металлическая (из стали с защитой от коррозии, из нержавеющей стали, алюминия, комбинированные – металл + полимер);

- листы и полотнища из полимерных материалов (поливинилхлорида, полиэтилена и др.);

- лакокрасочные и мастичные на основе синтетических материалов:

- этинолевые;

- эпоксидные;

- эпоксидно-каучуковые;

- полиуретановые и др. с учётом СП 28.13330.2012;

- из стеклянных и керамических изделий на гидроизолирующем подслое.

10.1.6 По величине воспринимаемого гидростатического напора:

- напор отсутствует (противокапиллярная защита);

- напор до 1 м;

- напор свыше 1 м.

10.2 Исходные данные для проектирования гидроизоляции

10.2.1 В состав исходных данных для проектирования систем защиты типа А, помимо перечисленных в 4.3, должны входить:

- расчетная величина воспринимаемого гидростатического напора;

- проекты ПФЗ и внешних дренажных устройств при их наличии;

- объёмно-планировочные и конструктивные решения подземного сооружения;

- проектные решения различных узлов сопряжений, включая:

- наружных стен подземной части с конструкцией ограждения котлована    (с величиной разности расчетных осадок);

- фундаментной плиты или полов, плит перекрытия с ограждающими стенами подземной части;

- колонн и внутренних стен помещений с полами подземной части;

- пересечения ограждающих стен трубопроводами, электрическими кабелями и др.

- расчетные величины осадок фундаментов;

- наличие и величины нагрузок, способных вызвать сдвиг гидроизоляции;

- максимальное значение давления, воспринимаемого гидроизоляцией;

- нагрузки, передаваемые автотранспортом, и прочие воздействия на эксплуатируемые кровли подземных сооружений;

- проектное решение деформационных швов;

- величины расчетных перемещений смежных конструкций, разделенных деформационным швом;

- расчетная величина раскрытия трещин на поверхности изолируемых железобетонных конструкций;

- температурный и влажностный режим изолируемых помещений;

- допустимая степень увлажнения ограждающих конструкций;

- условия эксплуатации гидроизоляции (защита от фильтрации подземных вод извне внутрь помещений подземной части, инфильтрации, фильтрации технических вод);

- расчетный срок эксплуатации сооружения;

- возможность доступа к гидроизоляции для ее периодического ремонта.

10.3 Требования, предъявляемые к гидроизоляционным покрытиям

10.3.1 Выбор типа и материала гидроизоляционного покрытия следует осуществлять в соответствии с рекомендациями раздела 5 в зависимости от гидрогеологических условий площадки строительства, назначения подземного сооружения, степени допустимого увлажнения изолируемых конструкций, степени агрессивности грунтов и подземных вод.

Возможность использования того или иного гидроизоляционного покрытия в конкретных условиях проектируемого объекта зависит от технических характеристик материала покрытия и технологии его нанесения, а также от опыта применения данного материала.

10.3.2 При выборе типа и марки гидроизоляционного покрытия для защиты подземного сооружения к проектируемой системе гидроизоляции предъявляются следующие требования:

-обеспечение необходимой водонепроницаемости;

-восприятие постоянного и периодического гидростатического давления в заданных пределах;

-сохранение гидроизоляционных свойств в зоне периодического намокания-высыхания;

-сохранение гидроизоляционных свойств при удлинении в местах раскрытия трещин на поверхности изолируемых конструкций;

-сохранение гидроизоляционных свойств при удлинении в деформационных швах между изолируемыми конструкциями;

-сохранение гидроизоляционных свойств при восприятии постоянного и временного давления от воздействия конструкций;

-устойчивость к смещающим нагрузкам и воздействиям;

-возможность сохранять свои свойства в заданном температурном диапазоне;

-устойчивость к воздействию агрессивной среды (вода, грунт);

-долговечность с учетом расчетного срока эксплуатации подземного сооружения;

-морозостойкость;

-биологическая стойкость;

-химическая совместимость с другими типами используемых средств защиты, материалами изолируемых и смежных конструкций;

-устойчивость к воздействию радона;

-химическая устойчивость к маслам, бензину и другим органическим веществам и растворителям;

- ремонтопригодность (возобнавляемость).

10.3.3 Для конкретных условий эксплуатации сооружения в проекте должны также рассматриваться вопросы необходимости устройства защиты гидроизоляции от механических повреждений и от повреждения корнями растений.

10.3.4 Помимо эксплуатационных требований к гидроизоляции должны предъявляться требования, связанные с производством работ:

-возможность выполнения работ при отрицательных температурах;

-возможность устройства или монтажа на влажные и мокрые поверхности;

-безопасность производства работ;

-необходимость и периодичность ремонтных работ;

-временная устойчивость к воздействию ультрафиолета;

-устойчивость к стеканию и оползанию на вертикальных поверхностях и пр.

10.3.5 Гидроизоляцию следует проектировать в виде неразрывного замкнутого контура с использованием одного типа материала или материалов разных типов.

10.3.6 При выполнении комбинированной гидроизоляции из различных материалов необходимо обеспечить герметичность мест стыковки используемых материалов. Используемые материалы должны быть химически и механически совместимы друг с другом, обладать одинаковой долговечностью.

Эффективность комбинированной гидроизоляции следует оценивать по наиболее худшим характеристикам используемых материалов, а также месту их стыковки.

10.3.7 Гидроизоляцию следует проектировать совместно с изолируемыми и смежными конструкциями в соответствии с таблицей 5.3. В случае, когда невозможно надежно изолировать конструкцию или узел, следует рекомендовать внести изменения в проект такой конструкции или узла, либо заменить на альтернативный тип защиты.

10.3.8 При проектировании должны быть сведены к минимуму риски попадания воды в сооружение через вводы инженерных коммуникаций. Конструкции узлов гидроизоляции в местах расположения вводов должны быть детально проработаны.

При проектировании должна быть предусмотрена возможность устранения локализованных дефектов системы защиты с помощью гидроизоляции. Проектные решения должны  обеспечивать ремонтопригодность и возможность принятия мер по исправлению нештатной ситуации.

10.3.9 Все гидроизоляционные материалы, используемые в проекте, должны иметь сертификат качества.

Все технические характеристики гидроизоляционных материалов, заявленные производителем, должны быть подтверждены соответствующими протоколами испытаний.

10.4 Дополнительные требования, предъявляемые к гидроизоляции  деформационных швов

10.4.1 При наличии в конструкциях проектируемого сооружения постоянных деформационных швов (осадочных, температурных и пр.), расположенных ниже планировочных отметок территории, в проекте должны быть предусмотрены мероприятия по  гидроизоляции таких швов.

10.4.2 Гидроизоляцию деформационных швов следует проектировать сразу по всей протяженности шва по горизонтали, вертикали и в местах перехода с горизонтали на вертикаль.

10.4.3 Гидроизоляция  в деформационных швах должна быть способна воспринимать расчетное гидростатическое давление самостоятельно, либо передавать его на компенсатор.

10.4.4 Гидроизоляция в деформационных швах должна рассчитываться на возможные смещения смежных изолируемых конструкций в трех направлениях и сохранять свои изолирующие свойства.

11 Требования к проектированию систем защиты типа В

11.1 Общие положения

11.1.1 Проектирование системы защиты типа В (первичная защита) заглубленных конструкций, подверженных воздействию подземных вод и воздействию агрессивных сред, следует выполнять в соответствии с требованиями СП 52-101-2003, СНиП 32-04-97, с учётом СП 28.13330.2012, а также требованиями настоящего документа.

11.1.2 Система защиты типа В предполагает, что железобетонные конструкции подземных сооружений одновременно выполняют несущую и гидроизолирующую функцию. При этом к бетону конструкций предъявляются требования по коррозионной стойкости в воде и грунте без дополнительной ( вторичной) защиты.

11.1.3 В соответствии с классами сооружений по условиям эксплуатации (табл.5.2) определяются требования к железобетонным конструкциям:

-  для сооружений класса А не допускается образование сквозных трещин;

- для сооружений класса Б допускается образование сквозных трещин с ограниченной шириной раскрытия.

Допускаемая ширина раскрытия сквозных трещин из условия ограничения проницаемости в конструкциях сооружений класса II определяется согласно 11.2.6.

Предельно допустимая ширина раскрытия несквозных трещин ( от изгиба) назначается в соответствии с СП 52-101-2003 и СП 28.13330.2012. Водонепроницаемость конструкций в сооружениях классов А и Б должна быть обеспечена путем выполнения конструктивных и технологических требований.

11.1.4 При выборе планировочного решения сооружения  предпочтение следует отдавать простым архитектурным формам, постоянным по глубине, с внешними прямолинейными вертикальными и горизонтальными поверхностями, обеспечивающим равномерное давление на основание (см. рис. 11.1).

11.1.5. Для обеспечения защиты от подземных вод по типу В, в зависимости от принятого конструктивного решения сооружения, условий строительства и т.д. следует применять монолитные, либо сборные железобетонные конструкции.

Рис. 11.1 Принципиальная схема устройства сооружений из водонепроницаемых конструкций

11.2 Конструктивные мероприятия

11.2.1. Проектирование конструкций для сооружений классов А и Б следует выполнять с учетом эксплуатационных нагрузок и воздействий, в соответствии с СП 20.13330.2011, и временных технологических нагрузок, вызванных напряжениями от перепадов температур и усадки бетона в процессе возведения конструкций.

11.2.2 При проектировании конструкций следует учитывать внутренние усилия, вызванные собственной экзотермией бетона в стадии твердения.

11.2.3 Напряжения от перепадов температур, связанных с экзотермией бетона или принудительным прогревом в зимний период, следует определять из решения нестационарных задач теплопроводности, учитывая фактический состав бетона, кинетику экзотермии и физико-механических свойств бетона,  а также изменение температуры и влажности среды в расчетный момент времени.

11.2.4 Для снижения температурно-усадочных напряжений в стадии возведения, протяженные конструкции стен, плит и т.п. следует разбивать на захватки (фрагменты) с организацией рабочих швов бетонирования. Размер захваток (фрагментов), как правило, следует назначать расчетом. с учетом напряжений, определенных согласно 11.2.3. Допускается не выполнять расчет при наличии опытного обоснования.

Для снижения внутренних усилий, допускается применять разбивку конструкций на карты путем  устройства  рустов (надрезов). Глубину руста следует принимать не менее 1/3 толщины элемента. Заделку рустов следует проводить после стабилизации температурно-усадочных деформаций. Назначаемые методы ремонта должны обеспечивать восстановление герметичности конструкции.

11.2.5 Образование трещин для конструкций сооружения класса А при расчете на стадию возведения и эксплуатации не допускается.

11.2.6 Предельно допустимое значение ширины раскрытия сквозных трещин для конструкций сооружений класса Б следует назначать в зависимости от напора подземных вод и толщины конструктивного элемента, учитывая агрессивность среды, в соответствии с таблицей 11.1 и рис.11.2.

Таблица 11.1 – Предельно допустимая ширина раскрытия сквозных трещин

| Допустимое расчетное значение ширины раскрытия трещин аcrc, мм | Напор воды i = (hвода /dэлемент конструкции) |
| --- | --- |
| 0,20 | ≤ 10 |
| 0,15 | > 10 … ≤ 15 |
| 0,10 | > 15 … ≤ 25 |

Рис. 11.2 Схема определения гидростатического напора воды

i = h/d – напор воды

h – величина давления воды

d – толщина железобетонной конструкции

11.2.7 В целях уменьшения ширины раскрытия трещин, количество арматуры в направлении действия растягивающих напряжений следует назначать согласно расчета, при этом, следует стремиться к уменьшению шага стержней. Шаг стержней в направлении растягивающих усилий рекомендуется назначать не более 100 мм, при условии соблюдения требований п.8.3.3 СП 52-101-2003.

11.2.8 Для сооружений, в которых по условиям эксплуатации не допустимо образование трещин, а также для снижения ширины раскрытия трещин, рекомендуется применение предварительно напряженных конструкций. Проектирование предварительно напряженных конструкций следует выполнять в соответствии с требованиям СП 52-102-2003 и положениями данного документа.

11.2.9 Толщину защитного слоя бетона конструкций следует назначать с учётом диаметра арматуры и требований  СП 52-101-2003 и СП 28.13330.2012.

11.2.10 Минимальную толщину наружных стен следует принимать 200 мм.

11.2.11 Узел сопряжения фундаментной плиты с наружной стеной должен выполняться по схемам, приведенным на рис.11.3.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 11.3. Узел сопряжения фундаментной плиты с наружной стеной

h – толщина фундаментной плиты

d – толщина наружной стены

11.2.12 При проектировании швов и их герметизации, согласно 4.2.5, необходимо соблюдать основные правила:

- швы должны проходить по прямой, без смещений;

- системы герметизации деформационных и рабочих швов в горизонтальном и вертикальном направлениях должны находиться в одной плоскости;

- расположение рабочих швов следует указывать в проекте и устраивать их в местах элемента конструкции с наименьшими напряжениями;

- свободные концы гидроизоляции швов должны проходить на расстоянии не менее 30 см выше максимального критического уровня поднятия воды;

- расстояние между деформационными швами и углами, кромкой, пазами, местами прохода закладных деталей и инженерных коммуникаций и возводимыми стенами должны составлять не менее 30 см;

- способ и материал герметизации швов выбирают с учетом требований 10.2.

11.3 Технологические мероприятия

11.3.1 Технологические меры должны предусматриваться в соответствии с действующими стандартами и  отражаться в проектах производства работ (ППР) или в специальных Технологических регламентах.

11.3.2 Марку бетона по водонепроницаемости следует назначать с учетом данных гидрогеологических изысканий и требований СП 28.13330.2012, но не ниже W8.

11.3.3 Наряду с водонепроницаемостью бетона, необходимо обеспечить термоусадочную трещиностойкость конструкций.

Термоусадочная трещиностойкость обеспечивается технологическими методами, согласно 11.3.4, конструктивными мерами по 11.2, а также за счет мероприятий для снижения вероятности образования трещин, вызываемых экзотермическим разогревом и усадкой бетона,  указанных в 14.5.15.

11.3.4 Для снижения экзотермии и усадки бетона предельный (максимальный) расход портландцемента в пересчете на содержание клинкера в нем должен быть ограничен для бетона классов от В30 до В40 не более 350 кг/м3; для бетонов классов  В40 и выше не более 420 кг/м3. В дополнение к этому следует использовать добавки расширяющего действия по 11.4.3, не увеличивающие экзотермию бетона.

11.3.5 Если качество бетона, швов, или ширина появившихся в конструкции трещин не соответствуют требованиям класса эксплуатации, следует выполнить меры по их уплотнению, предусмотренные принятым принципом проектирования.

Допускается проведение мероприятий по уплотнению на поверхности со стороны помещения.

П р и м е ч а н и е – В целях соблюдения проектных требований по классу эксплуатации, в зависимости от места и причины просачивания воды через ограждающую конструкцию, может потребоваться выполнить инъектирование в несколько циклов или повторить его через определенный период времени.

Устранение дефектов, снижающих пригодность к эксплуатации, выполняется в соответствии с рекомендациями по обследованию по специально разработанному технологическому регламенту.

11.4 Требования к материалам, бетонным смесям и бетонам

11.4.1 В качестве вяжущих для приготовления бетонов следует применять портландцемент, портландцемент с минеральными добавками, шлакопортландцемент по ГОСТ 10178, ГОСТ 30515 и ГОСТ 31108, сульфатостойкие цементы, в том числе пуццолановые цементы по ГОСТ 22266. Для агрессивных условий эксплуатации вид цемента следует назначать с учётом требований СП 28.13330.2012.

11.4.2 Заполнители для бетонов должны соответствовать требованиям ГОСТ 26633.

11.4.3 Добавки для бетонов должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211. Рекомендуются к применению добавки пластифицирующего, водоредуцирующего действия, увеличивающие воздухо-(газо) содержание, регулирующие кинетику твердения, а также активные минеральные добавки расширяющего действия (по таблице 1 ГОСТ 24211).

11.4.4 Вода затворения должна применяться по ГОСТ 23732.

11.4.5 Для производства монолитных железобетонных конструкций рекомендуется применять бетонные смеси, отвечающие требованиям заданного качества по ГОСТ 7473.

11.4.6 Следует применять бетонные смеси с марками по удобоукладываемости согласно ГОСТ 7473 не ниже П4, расслаиваемостью по водоотделению менее 0,4%.

11.4.7 Требования к бетону строительных конструкций для водонепроницаемых сооружений назначаются согласно требованиям ГОСТ 26633.

11.4.8 Для бетонных и железобетонных водонепроницаемых конструкций следует предусматривать бетоны тяжелые и мелкозернистые следующих классов и марок:

- классов по прочности на сжатие не ниже В30;

- марок по морозостойкости не ниже F150;

П р и м е ч а н и е - Высокие марки по морозостойкости для наземных частей конструкций требуются при воздействии отрицательных температур и увлажнении морской или минерализованной водой.

- марок по водонепроницаемости не ниже W8;

Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости назначаются с учётом требований СП 28.13330.2012.

12 Требования к проектированию систем защиты типа С

12.1 Общие указания

12.1.1 Системы защиты типа С должны выполнять перехват подземных вод непосредственно на контуре проектируемого сооружения и могут быть в соответствии с 4.2.4:

- наружными, представляющими собой дренажные устройства и осуществляющими перехват вод снаружи внешнего контура сооружения;

- внутренними, осуществляющими перехват внутри внешнего контура сооружения.

12.1.2 Проектирование наружных систем защиты типа С следует выполнять в соответствии с указаниями подраздела 8.6.

12.1.3 Внутренние системы защиты типа С должны обеспечивать перехват воды, просочившейся через внешнюю стену сооружения путем ее сбора в полостях между наружной стеной и внутренней облицовкой и отвода к местам, откуда она удаляется самотеком или с помощью принудительной откачки.

12.1.4 Объем воды, поступающей через внешнее покрытие наружных стен, не должен превышать водоотводящую способность системы. Этот объем зависит от свойств и состояния самих стен, поэтому их дефекты, которые могут привести к неприемлемым величинам протечек, должны быть устранены до начала устройства дренажной системы.

12.1.4 При использовании внутренних систем защиты типа С необходимо предусматривать ревизионные окна для проведения периодического контроля состояния и технического обслуживания дренажных полостей и зазоров.

12.1.5 Современные методы строительства могут предусматривать внутреннюю защиту типа С путем устройства в конструкциях сооружения, как правило, двух видов дренажных систем (рис. 5.2):

- пустотные дренажные системы с мембранами;

- пустотные дренажные системы без мембран.

Допускается использование комбинированных систем внутренней защиты типа С.

12.2 Пустотные дренажные системы с мембранами

12.2.1 Профилированные дренажные мембраны образуют постоянный зазор между внешними элементами сооружения и отделкой внутренней стены или пола. Размер таких зазоров варьирует в широких пределах и определяется высотой шпильки или профиля мембраны, но обычно не превышает 20 мм.

12.2.2 Профилированные дренажные мембраны следует использовать в соответствии с инструкциями производителя. В частности, высота шпильки или профиля мембраны должна быть выбрана в соответствии с характеристиками мембран, предоставленными производителем после определения внешнего гидростатического давления, проницаемости материала сооружения и прогнозируемых расходов подземных вод, просачивающихся через внешние элементы сооружения.

12.2.3 Пустоты в стене должны быть устроены так, чтобы всегда был обеспечен свободный сток воды.

12.2.4 Мембранные секции должны быть соединены между собой и загерметизированы с обеспечением достаточного нахлеста.

12.2.5 Профилированные дренажные мембраны могут быть перекрыты различными защитными конструкциями или элементами отделки стен (штукатурка) в соответствии с требованиями проекта.

12.5.6 Допустимо проектирование системы дренажа, единой для стен и полов, когда полости в стене соединяются с периметрическими каналами, работающими совместно с дренажными полостями в полу.

12.2.7 Кроме дренажных профилированных мембран для устройства дренируемых полов допускается применять монтируемые пластмассовые элементы, обеспечивающие зазор высотой при необходимости до десятков сантиметров.

12.3 Пустотные дренажные системы без мембран

12.3.1 Если дренирующая полость устраивается в ограждающей конструкции сооружения, в проекте следует предусмотреть запас для сохранения ширины канала с учетом принятых строительных допусков.

В целях обеспечения свободного оттока воды из канала и возможности его технического обслуживания рекомендуется, чтобы этот канал был проложен на расчетном уровне, но с получением удобных точек доступа для технического обслуживания через внутреннее покрытие стены. Там, где это возможно, дренажные каналы должны быть устроены внутри тела фундаментной плиты. Там, где это выполнить невозможно, отделка должна быть такой, чтобы вода не могла мигрировать из дренажного канала через плиту.

13 Требования к защите от коррозии

13.1. В зависимости от степени агрессивности среды следует применять следующие виды защиты от коррозии или их сочетания:

- в слабоагрессивной среде – тип В и, при необходимости, дополнительно тип А;

- в среднеагрессивной и сильноагрессивной среде – тип В в сочетании с типом А и С.

Применение защиты типа А и С не отменяет требований защиты типа В.

13.2. Требования к бетону и строительным конструкциям должны назначаться исходя из необходимости обеспечения проектного срока эксплуатации здания или сооружения.

13.3 Требования по обеспечению коррозионной стойкости бетона должны включать:

- разрешенные виды и марки (классы) составляющих бетона;

- минимальную допускаемую марку бетона по водонепроницаемости и/или максимальный допускаемый коэффициент диффузии хлоридов по СП 28.13330.2012;

- для бетонов с требованиями по морозостойкости объем вовлеченного воздуха или газа должен отвечать требованиям таблицы Б6 ГОСТ 26633.

13.4 Выбор цементов для приготовления бетонов конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных средах, следует выполнять с учётом СП 28.13330.2012, а также требований 11.4.1.

13.5 Для бетонов в агрессивных средах в качестве мелкого заполнителя следует использовать кварцевый песок по ГОСТ 8736 класса I. В качестве крупного заполнителя для бетона следует использовать фракционированный щебень из изверженных пород, гравий и щебень марки по дробимости не ниже 800 по ГОСТ 8267. Однородный щебень из осадочных пород, не содержащий слабых включений, с маркой по дробимости не ниже 600 и водопоглощением не выше 2% допускается применять для изготовления конструкций, эксплуатируемых в грунтовой воде при любой степени агрессивного воздействия, за исключением имеющих водородный показатель рН ниже 4.

13.6 Наличие и количество в заполнителях вредных примесей должно быть указано в соответствующей документации на заполнитель и учитываться при проектировании бетонных и железобетонных конструкций. Мелкий и крупный заполнители должны быть проверены на содержание потенциально реакционно-способных пород. При наличии в составе заполнителей реакционно-способных пород следует предусматривать в качестве мер защиты от коррозии, вызываемой взаимодействием реакционно-способных пород заполнителя со щелочами цемента, мероприятия, указанные в СП 28.13330.2012.

13.7 Для повышения стойкости бетона железобетонных конструкций, эксплуатируемых в агрессивных подземных водах, следует использовать добавки по ГОСТ 24211, снижающие проницаемость бетона и повышающие его химическую стойкость и морозостойкость, усиливающие защитное действие бетона по отношению к арматуре.

Максимально допустимое содержание хлоридов в бетоне, выраженное в процентах ионов хлоридов к массе цемента, не должно превышать 0,1% массы цемента для бетона предварительно напряжённых конструкций и 0,4% для железобетонных конструкций.

Применение добавок электролитов в бетоне конструкций, подвергающихся электрокоррозии, не допускается.

Бетоны конструкций, подвергающихся воздействию воды и знакопеременных температур, марок по морозостойкости F200 и более следует изготавливать с применением воздухововлекающих или микрогазообразующих добавок, а также комплексных добавок на их основе.

13.8 Расчет железобетонных конструкций, подверженных воздействию агрессивных сред, следует выполнять с учетом категории требований к трещиностойкости и предельной допустимой ширине раскрытия трещин в бетоне, толщине защитного слоя и проницаемости бетона, приведенных в СП 28.13330.2012.

13.9 Защиту закладных и соединительных элементов подземных конструкций следует выполнять с учётом ГОСТ 31384. Закладные детали и соединительные элементы предпочтительно изготавливать из коррозионностойких видов сталей.

Защиту от коррозии поверхностей необетонируемых стальных закладных деталей и соединительных элементов сборных и монолитных железобетонных конструкций в зависимости от их назначения и условий эксплуатации следует производить:

- в слабоагрессивной среде обетонированием или протекторными металлическими покрытиями, наносимыми методами горячего или холодного цинкования или газотермического напыления;

- в среднеагрессивной среде комбинированными покрытиями (лакокрасочными по металлизационному слою).

В сильноагрессивной среде защиту закладных деталей следует производить комбинированными покрытиями с дополнительным обетонированием.

Защиту от коррозии закладных деталей и соединительных элементов допускается не производить, если она необходима только на период монтажа конструкций.

13.10 Требования к вторичной защите от коррозии поверхности бетонных и   железобетонных конструкций.

13.10.1 Для подземных конструкций, вскрытие и ремонт которых в процессе эксплуатации практически исключены, необходимо применять материалы, обеспечивающие защиту конструкций на весь период эксплуатации.

13.10.2 При проектировании защиты поверхности конструкций в грунтах и подземных водах следует предусматривать покрытия, указанные в СП 28.13330.2012 и в данном СП.

Для конструкций, деформации которых сопровождаются раскрытием трещин в бетоне, следует предусматривать трещиностойкие покрытия.

Гидроизоляционные покрытия стойкие в агрессивных средах выполняют функции антикоррозионных покрытий.

13.10.3 Выбор вида гидроизоляционных и защитных систем защитных покрытий выполняется в зависимости от величины напора, условий производства работ, агрессивности воды, механической прочности и трещиностойкости по СП 28.13330.2012.

13.10.4 Для защиты подошвы бетонных и железобетонных фундаментов и сооружений следует предусматривать материалы для устройства изоляции, стойкие к воздействию агрессивной среды.

Материалы подготовки под фундаментные конструкции должны обладать коррозионной стойкостью к агрессивной среде в зоне фундамента.

13.10.5 Защита от коррозии железобетонных свай должна быть обеспечена, как правило, мерами защиты типа В. Марка бетона по водонепроницаемости при изготовлении свай должна быть не ниже W8. Защита поверхности забивных и вибропогружаемых железобетонных свай лакокрасочными покрытиями не допускается. Защита свай пропиткой или уплотняющими материалами проникающего действия допускается при условии, если доказано отсутствие их влияния на несущую способность свай.

13.10.6 Для железобетонных конструкций, устройство защиты поверхности которых затруднено (стены из буросекущихся свай и траншейные стены, возводимые способом «стена в грунте», и т. п.), необходимо применять первичную защиту (по системе типа В).

13.10.7 В деформационных швах железобетонных конструкций должны быть предусмотрены компенсаторы из оцинкованной, нержавеющей или гуммированной стали, полиизобутилена или других коррозионностойких материалов. Конструкция деформационного шва должна исключать возможность проникания через него агрессивной среды. Герметизация стыков и швов сборных ограждающих конструкций должна быть выполнена путем заполнения зазоров герметиками или установкой эластичных компенсаторов.

13.11 Защиту железобетонных конструкций от электрокоррозии следует предусматривать согласно СП 28.13330.2012.

14 Требования к производству работ

Производство работ по защите сооружений от подземных вод следует выполнять в соответствии с СП  45.13330.2012 и указаниями  настоящего раздела

14.1 По водопонижению

14.1.1 При проведении водопонизительных работ следует предусматривать меры по предотвращению разуплотнения грунтов основания строящегося сооружения, а также нарушению устойчивости откосов котлована и оснований расположенных рядом сооружений.

14.1.2 При применении водоотлива из котлованов и траншей фильтрующие откосы и дно, при необходимости, следует пригружать слоем песчано-гравийного материала, толщина которого назначается в проекте. Вместимость зумпфов должна быть не менее пятиминутного притока воды к ним.

14.1.3 Бурение водопонизительных скважин и последующую установку в них фильтров необходимо выполнять с соблюдением следующих требований:

а) низ обсадной трубы при бурении скважин ударно-канатным способом должен опережать уровень разрабатываемого забоя не менее чем на 0,5 м, а подъем буровой желонки должен производиться со скоростью, исключающей подсасывание грунта через нижний конец обсадной трубы; при бурении в грунтах, в которых возможно образование пробок, в полости обсадной трубы необходимо поддерживать уровень воды, превышающий уровень подземных вод;

б) перед опусканием фильтров и извлечением обсадных труб скважины должны быть очищены от бурового шлама; в скважинах, пробуренных в супесях, а также в переслаивающихся водоносных и водоупорных слоях внутренняя полость обсадной трубы должна быть промыта водой; контрольный замер глубины скважины следует производить непосредственно перед установкой фильтра;

в) при бурении скважин необходимо отбирать пробы для уточнения границ водоносных слоев и гранулометрического состава грунтов.

14.1.4 При погружении в грунт гидравлическим способом фильтровой колонны или обсадных труб следует обеспечивать непрерывность подачи воды, а при наличии сильно поглощающих воду грунтов следует дополнительно подавать в забой сжатый воздух.

14.1.5 Обсыпку фильтров надлежит производить равномерно слоями высотой не более 30-кратной толщины обсыпки. После каждого очередного подъема трубы над ее нижней кромкой должен оставаться слой обсыпки высотой не менее 0,5 м.

14.1.6 Монтаж насосов в скважинах следует производить после проверки скважин на проходимость шаблоном диаметром, превышающим диаметр насоса.

14.1.7 После ввода понизительной системы в действие откачку следует производить непрерывно.

Водопонизительные системы следует оборудовать устройствами автоматического отключения любого агрегата при понижении уровня воды в водоприемнике ниже допустимого.

14.1.8 До начала работ по водопонижению рекомендуется организовать стационарную гидрогеологическую сеть наблюдательных скважин. В процессе производства работ необходимо осуществлять непрерывный гидрогеологический мониторинг.

14.2 По устройству гидроизоляции

14.2.1 Все работы по устройству гидроизоляции должны выполняться в соответствии с технологическими регламентами, разрабатываемыми производителями.

14.2.2 При устройстве гидроизоляции необходимо обеспечить полную защиту всего контура сооружения, включая его стены, фундаментную плиту и верхнюю плиту перекрытия подземного стилобата.

14.2.3 При использовании оклеечной и наплавляемой гидроизоляции из рулонных материалов необходимо обеспечить ее сохранность от механических воздействий при помощи защитной стенки.

14.2.4 При работе гидроизоляции «на отрыв» следует выполнять прижимную железобетонную стенку.

14.2.5 При работе с рулонными полимерно-битумными материалами следует исключить попадание на их поверхность жира, масел, дегтя, растворителей.

14.2.6 Все обнаруженные дефекты покрытий после их нанесения должны быть устранены до нанесения на их поверхность защитного слоя (цементо-посчаная стяжка, защитная стенка и т.п.).

Поверхность наплавляемых  покрытий после их нанесения на защищаемую поверхность не должна иметь складок, пузырей, прожогов и других дефектов.

14.2.7 В связи с тем, что наплавление полимерно-битумных покрытий осуществляется с помощью горелок с открытым пламенем, необходимо при производстве работ соблюдать повышенные меры безопасности.

14.2.8 Для сохранения целостности рулонного покрытия при его нанесении на защищаемую поверхность следует при переходе с горизонтальных поверхностей на вертикальные выполнять на поверхности конструкции выкружки и галтели.

14.2.9 При выполнении многослойного покрытия из горячей мастики каждый последующий слой следует наносить после отсутствия прилипания в предыдущем слое.

Перед нанесением первого слоя на защищаемую поверхность должен быть нанесен праймер-раствор, повышающий адгезию покрытия к основанию.

14.2.10 Полость деформационного шва должна быть полностью заполнена герметиком. Заполнение полости шва следует производить не ранее чем через 28 суток после укладки бетонной смеси.

14.2.11 Наплавление полимерно-битумных покрытий не производится при тумане, появления измороси или инея на защищаемой поверхности.

14.3 По устройству дренажных систем

14.3.1 Внешние дренажи (тип С-1)

14.3.1.1 Укладку дренажных труб, устройство смотровых колодцев и монтаж оборудования дренажных насосных станций необходимо производить с соблюдением требований [6].

14.3.1.2 Для устройства фильтровых покрытий вокруг труб используют песчано-гравийные обсыпки, полотна из синтетических материалов (геотекстиля), а также дренажные композиционные материалы (геокомпозиты).

Для дренажных труб, обмотанных рулонным фильтрующим материалом с перехлестом слоев, необходимо устраивать песчано-гравийную подготовку (подушку) толщиной не менее 100 мм. Если в основании залегают пески, допускается укладка труб на спланированное естественное основание.

14.3.1.3 При устройстве пластовых дренажей недопустимы нарушения в сопряжении щебеночного слоя постели со щебеночной обсыпкой дренажных труб.

14.3.2 Внутренние дренажи (тип С-2)

14.3.2.1 Перед монтажом профилированных дренажных мембран на стенах и полах, выполненных из бетона, бетонные поверхности должны быть обработаны с целью снижения риска выщелачивания свободной извести и минеральных солей. В противном случае может произойти нарушение работы дренажной системы.

14.3.2.2 В течение всего периода строительства дренажные полости должны быть защищены от загрязнения мусором и строительным раствором.

14.3.2.3 Сразу после установки дренажной системы дренажные каналы и зумпфы должны быть очищены и проверены. Насосные установки также должны быть проверены, испытаны и введены в эксплуатацию в соответствии с инструкциями производителя.

П р и м е ч а н и е - В условиях, когда насос работает в течение длительного периода времени, или когда система подвержена заилению или засорению грунтовыми частицами и солями, необходимо более частое ее обслуживание. Порядок обслуживания дренажной системы должен быть четко изложен в проектной документации.

14.3.2.4 Стыки мембранных секций должны быть герметизированы.

14.3.2.5 Уложенные мембраны должны быть защищены от повреждений при проведении последующих работ.

14.3.2.6 Мембраны должны быть визуально проверены на наличие повреждений и дефектов.

14.3.2.7 При устройстве дренируемых полов необходимо:

- предусмотреть разуклонку по полу, обеспечивающую свободный сток воды с поверхности в зумпфы;

- провести испытание по затоплению пола, чтобы убедится, что вся вода свободно стекает к точкам сбора;

- удалить любой мусор с поверхности пола во избежание засорения системы.

14.4 По устройству ПФЗ

Контроль качества выполнения работ по устройству противофильтрационных завес и его объем должен назначаться в соответствии с указаниями СП 45.13330.2012.

14.5 По устройству водонепроницаемых конструкций

14.5.1 Возведение сборных и монолитных водонепроницаемых железобетонных конструкций из тяжелых и мелкозернистых бетонов необходимо осуществлять в соответствии с СП 70.13330.2012 с учетом ряда особенностей при монтаже, на стадиях укладки бетонных смесей, твердения бетона, герметизации швов, изложенных ниже.

14.5.1.1 На стадии устройства опалубки должны использоваться распорки и опалубочный анкер, не наносящие локального вреда водонепроницаемости бетонной конструкции. При этом не допускается наличие остаточных пустот.

14.5.1.2 При укладке бетонной смеси с перерывами поверхность  рабочих швов должна быть перпендикулярна поверхности плит и стен.

14.5.1.3 Расположение рабочих швов должны быть согласовано с проектной организацией, соответствовать проекту.

14.5.1.4 Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций не должна превышать 1,0 м.

14.5.1.5 Уплотнение бетонной смеси должно обеспечивать требуемую плотность и однородность бетона.

14.5.1.6 Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна назначаться в зависимости от марки бетонной смеси по удобоукладываемости, типа бетонируемой конструкции, степени и вида армирования, параметров уплотняющего оборудования при разработке ППР или технологического регламента бетонирования.

14.5.1.7 Контроль в процессе уплотнения осуществляется визуально по оседанию смеси, прекращению удаления пузырьков воздуха и выделению цементного молока.

14.5.1.8 Уход за твердеющим бетоном должен обеспечить достижение бетоном требуемых показателей качества в проектном возрасте. В составе ППР или технологического регламента на бетонирование должны указываться:

- способы ухода;

- продолжительность ухода;

- перечень контролируемых в процессе ухода показателей и способы контроля.

14.5.1.9 Для свежеуложенного бетона конструкций должны быть предусмотрены первичный  и последующий уход.

14.5.1.10 Первичный уход должен осуществляться посредством укрытия бетонных поверхностей влагонепроницаемыми материалами, либо нанесением на поверхность свежеуложенного бетона специальных пленкообразующих покрытий.

14.5.1.11 Горизонтальные поверхности конструкций, не защищенные от воздействия солнечных лучей, при температуре воздуха выше + 30 оС рекомендуется укрывать теплоизолирующими материалами.

Не допускается периодический полив водой бетонных поверхностей, подвергающихся нагреву солнечными лучами, водой.

14.5.1.12 Последующий уход должен обеспечивать благоприятные температурно-влажностные условия для формирования структуры бетона.

14.5.1.13 Последующий уход следует осуществлять согласно СП 70.13330.2012, но не менее 7 сут с момента окончания первичного ухода.

14.5.1.14 Для снижения внутренних усилий, вызванных твердением бетона и уходом в зимнее время, следует регулировать температурный режим выдерживания конструкций.  Технологические мероприятия по регулированию температурного режима твердения должны предусматривать:

- укладку бетонной смеси с минимально возможной температурой;

- использование цементов с низкой экзотермией и  бетонов с минимально возможным расходом цемента;

- поддержание скорости остывания бетона в конструкции не более 5оС в сутки после достижения его максимальной температуры;

- обеспечение перепада температуры «поверхность конструкции – воздух» в момент окончания технологических мероприятий по регулированию температурного режима твердения не более 20оС.

14.5.1.15 В систему контроля бетонных работ  должны входить:

- контроль опалубки;

- контроль арматурных работ;

- проверка готовности к бетонированию;

- входной контроль бетонной смеси по ГОСТ 7473;

- операционный контроль укладки и уплотнения бетонной смеси;

- контроль температурного режима выдерживания бетона;

- контроль прочности бетона;

- приемка бетона по показателям качества (прочности, водонепроницаемости, морозостойкости и др.).

14.5.2 При монтаже сборных элементов необходимо исключить возможность их повреждения. При образовании трещин во время монтажа, следует выполнить мероприятия по их уплотнению согласно 11.3.5.

14.5.3 Перед монтажом сборных элементов следует очистить от загрязнений рабочие швы для качественного выполнения выбранного способа герметизации шва.

14.5.4 Для герметизации водонепроницаемых конструкций во все деформационные и рабочие швы фундаментных плит и наружных стен, соприкасающихся с грунтом, необходимо устанавливать локальными гидроизоляционные системы (ленточные профили, гидрошпонки, инъекционные трубки и др.)  Типы герметизирующих систем подбираются и узлы их устройства разрабатываются специализированными организациями в составе ППР на основе рабочих чертежей и согласуются авторами проекта.

Хранение, укладка и защита материалов для герметизации швов от механических повреждений должны проводиться таким образом, чтобы они в полной мере обеспечивали выполнение своей функции.

Установку герметизирующих систем в деформационный и рабочий шов следует производить согласно инструкции производителя.

14.5.5 При производстве строительно-монтажных работ пооперационный контроль технологических операций по установке герметизирующих систем выполняют инженерно-технический персонал строительной организации, представитель проектной организации и заказчика.

14.5.6 По результатам контроля установки герметизирующих систем составляется акт приемки скрытых работ.

Приложение А

(обязательное)

Термины и определения

В настоящем СП использованы термины согласно СП 28.13330.2012, а также следующие термины с соответствующими определениями:

барражный эффект: эффект, возникающий вследствие полного или частичного перекрытия водоносного горизонта подземным сооружением; проявляется в подъеме уровней подземных вод перед преградой фильтрационному потоку и их снижению за ней.

безнапорный горизонт: водоносный горизонт, отметка уровня подземных вод в котором не превышает отметки кровли водоносного слоя.

верификация: проверка, способ подтверждения каких-либо положений, расчетных алгоритмов, программ и процедур путем их сопоставления с опытными (эталонными или эмпирическими) данными, алгоритмами и результатами.

водоносный горизонт: литологически относительно выдержанная и единая в гидравлическом отношении толща водопроницаемых грунтов, пустоты в которых заполнены подземными водами.

водонепроницаемые конструкции: непроницаемые для жидких сред в конкретных условиях эксплуатации конструкции или элементы сооружения.

водоносный комплекс: Объединение нескольких водоносных горизонтов, имеющих непосредственную гидравлическую связь.

водоотлив: отведение и удаление подземных вод с поверхности дна котлованов, траншей и выработок в грунте.

водопункт: естественный выход или искусственное вскрытие подземных вод: источник (родник), скважина, колодец и т.п.

водоупор: слабопроницаемый слой грунта, фильтрацией через который в определенных условиях можно пренебречь.

вторичная защита: защита строительных конструкций от коррозии, реализуемая после изготовления (возведения) конструкции и подразумевающая устройство оклеечной, обмазочной, металлической и прочих видов изоляции и других мер, исключающих прямой контакт агрессивной среды с материалом конструкций.

выемка строительная: котлован, траншея, шахта и иные земляные выработки для устройства подземных сооружений открытым способом.

геотекстиль: водопроницаемые тканые, нетканые, вязаные и композиционные полотна из синтетических волокон, выполняющие три основные функции в массиве грунта - сепарацию, фильтрацию и армирование.

герметизация шва: обеспечение непроницаемости узла сопряжения между водонепроницаемыми конструкциями или элементами сооружения.

гидрогеологический прогноз: комплекс работ расчетного характера, целью которых является качественная и количественная оценка изменений гидрогеологических условий, вызванных строительством.

гидроизоляция: защита строительных конструкций, зданий и сооружений от проникновения воды (антифильтрационная гидроизоляция) или материала сооружений от вредного воздействия агрессивной среды (антикоррозийная гидроизоляция).

граничные гидрогеодинамические условия: значения напора подземных вод или его производных на границах фильтрационного потока. Различают граничные условия I-ого рода (на границе задано значение напора подземных вод), II-ого рода (на границе задано значение расхода подземных вод), III-ого рода (на границе задана прямо пропорциональная связь между расходом через границу и напором на ней).

депрессионная воронка: положение уровня водоносного горизонта при осуществлении водопонижения.

дренаж: метод сбора и отведения подземных вод от сооружения или участка строительства с помощью системы труб, фильтрующих пластов, скважин, каналов, подземных галерей и других устройств.

дренажная система: инженерно-техническое сооружение, предназначенное для сбора и удаления подземных и инфильтрованных вод.

заглубленное сооружение: сооружение, имеющее подземную и надземную части.

компенсатор: устройство, устанавливаемое в деформационных или рабочих швах, обеспечивающее водонепроницаемость швов при деформации конструкций или раскрытии трещин.

напорный горизонт: водоносный горизонт, отметка уровня подземных вод в котором превышает отметку кровли водоносного слоя.

наружная стена: ограждающая конструкция сооружения, опирающаяся на фундаментную плиту.

окружающая застройка: существующие здания, сооружения и инженерные коммуникации, расположенные в зоне влияния объектов нового строительства или реконструкции.

основание подземного сооружения: массив грунта, взаимодействующий с подземным сооружением.

первичная защита: защита строительных конструкций от коррозии, реализуемая на стадии изготовления (возведения) конструкции за счет свойств бетона и конструктивных мер, достаточных для сохранения эксплуатационных свойств конструкций, предусмотренных проектом.

подземное сооружение или подземная часть сооружения: сооружение или эксплуатируемая часть сооружения, расположенные ниже уровня поверхности земли (планировки).

подземные воды: воды природного и техногенного характера, находящиеся в массивах грунта, а также инфильтровавшиеся в грунт поверхностные  воды, включая атмосферные осадки и пр.

подземные выработки: шахты, штольни и иные искусственные полости в массиве грунта, устраиваемые закрытым способом для размещения в них подземных сооружений.

ПФЗ: противофильтрационная завеса, устраиваемая в грунтовом массиве и прорезающая водоносные горизонты с целью исключить или снизить водопритоки к подземному сооружению.

пьезометрический уровень: уровень, устанавливающийся в скважинах-пьезометрах, вскрывающих напорный горизонт подземных вод.

система защиты от подземных вод: комплекс конструкторско-технологических мероприятий, предотвращающих проникновение подземных вод в пространство строящихся и эксплуатируемых сооружений и обеспечивающих коррозионную стойкость конструкций.

специальные сооружения: сооружения, не используемые в промышленных и гражданских целях

термоусадочная трещиностойкость: стойкость конструкции к образованию трещин, связанных с напряжениями, вызванными явлениями усадки бетона и перепадами температур в конструкции.

УПВ: уровень подземных вод. Для напорных горизонтов под УПВ подразумевается пьезометрический уровень.

эффективные напряжения: напряжения в основании, передающиеся через скелет грунта.

Библиография

1. BS 8102:2009 Code of practice for protection of below ground structures against water from the ground”.

2. Гидрогеодинамические расчеты на ЭВМ / Под ред. Р.С.Штенгелова. – М.: Изд-во МГУ, 1994.

3. Шестаков В.М. Гидрогеодинамика. – М.: Изд-во МГУ, 1995

4. Пособие по проектированию защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и вопонижения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (к СНиП 5.06.14-85 и СПиП 2.02.01-83). - М.: Фундаментпроект, 1991.

6. «Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений», разработанное ОАО «Моспроект» и утвержденное указанием Москомархитектуры от 20.11.2000 г. № 48.

СП **.13330.****

УДК 624.134.4 + 624.137:624.1

Ключевые слова: подземные сооружения, заглубленные части зданий, проектирование, УПВ, водопонижение, водонепроницаемые конструкции, гидроизоляция, гидрогеологические условия